## 废水
佛山市顺德区2018年第4季度污水处理厂国家重点监控企业废水监测数据表
单位：pH值无量钢、色度为倍、粪大肠菌群为个/L，其他为mg/L。
序号 | 企业名称 |  |  | 监测位置 | 监测项目
序号 | 企业名称 | 采样日期或未监测原因 | 监测位置
1 | 佛山市顺德区华都水务有限公司（原华正） | 2018-11-05 | WS-00529电镀废水排放口 | 项目 | 流量 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 | 总铜 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总铁 | 总银 | 总铝
|  |  |  | 电镀废水排放口 | --- | 7.17 | 未检出 | 6 | 0.032 | 0.18 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 6-9 | 80 | 30 | 15 | 20 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 氟化物 to 总铝
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含铬废水预排放口 | 项目 | 流量 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | --- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总镍废水预排口 | 项目 | 流量 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | --- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.024 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含氰废水预排口 | 项目 | 流量 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | --- | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 含总铜废水预排口 | 项目 | 流量 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | --- | 0.016 | 未检出 | 0.095 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  | 综合废水预排放口 | 项目 | 流量 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总银
|  |  |  | 电镀废水排放口 | --- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---