## 污水厂2家
湛江市国控企业污染源2018年第4季度监督性监测结果
（污水处理厂2家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 霞山区 | 湛江市城市污水处理有限公司霞山水质净化厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）标准与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2018-11-19 | pH值 | 7.76 | 无量纲 | 6～9 | 是 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 26 | mg/L | 40 | 是 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 2.6 | mg/L | 20 | 是 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 是 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.08 | mg/L | 1 | 是 | ——
[6 empty] | 总氮 | 9.78 | mg/L | 20 | 是 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.24 | mg/L | 0.5 | 是 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 4.38 | mg/L | 8 | 是 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 是 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0007 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 总汞 | 0.00014 | mg/L | 0.001 | 是 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | ——
2 | 徐闻县 | 徐闻县广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)二级标准与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准较严值（总磷除外），总磷执行标准为3.0mg/L。 | 2018-11-21 | pH值 | 6.59 | 无量纲 | 6～9 | 是 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 17 | mg/L | 60 | 是 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 3.2 | mg/L | 30 | 是 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 13 | mg/L | 30 | 是 | ——
[6 empty] | 石油类 | 0.05 | mg/L | 5 | 是 | ——
[6 empty] | 动植物油 | 0.12 | mg/L | 5 | 是 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 2 | 是 | ——
[6 empty] | 总氮 | 17.2 | mg/L | 20 | 是 | ——
[6 empty] | 总磷 | 1.48 | mg/L | 3 | 是 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 10.1 | mg/L | 15 | 是 | ——
[6 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 40 | 是 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 110 | 个/L | 10000 | 是 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0023 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 是 | ——
[5 empty] | 2018-11-01 | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | ——