废气排放监测结果

附件一

表1-1  塑胶电镀自动线废气洗涤塔1#出口监测结果

| 因 子 |  | 8月10日 |  |  | 8月11日 |  |  | 验收标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 标况流量(m3/h) |  | 13898 | 13125 | 13611 | 13207 | 13403 | 13284 | / | / |
| 氯化氢 | 排放浓度(mg/m3) | 0.55 | 0.83 | 0.44 | 0.05 | 1.65 | 0.11 | / | 达标 |
|  | 基准气量排放浓度(mg/m3) | 0.72 | 1.08 | 0.57 | 0.07 | 2.15 | 0.14 | 15 |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | / |  |
| 硫酸雾 | 排放浓度(mg/m3) | 0.07 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | <0.01 | <0.01 | / | 达标 |
|  | 基准气量排放浓度(mg/m3) | 0.09 | 0.14 | 0.03 | 0.12 | <0.01 | <0.01 | 15 |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | / |  |

表1-2  阳极处理线废气洗涤塔2#出口监测结果

| 因 子 |  | 8月10日 |  |  | 8月11日 |  |  | 验收标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 标况流量(m3/h) |  | 29264 | 30089 | 29952 | 29815 | 29622 | 29983 | / | / |
| 氯化氢 | 排放浓度(mg/m3) | 1.65 | 1.16 | <0.03 | 0.33 | 0.06 | <0.03 | / | 达标 |
|  | 基准气量排放浓度(mg/m3) | 13.5 | 9.51 | <0.25 | 2.87 | 0.52 | <0.26 | 15 |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.05 | 0.03 | <0.001 | 0.01 | 0.002 | <0.001 | / |  |
| 硫酸雾 | 排放浓度(mg/m3) | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | / | 达标 |
|  | 基准气量排放浓度(mg/m3) | 0.33 | 0.41 | 0.90 | 1.22 | 0.44 | 0.61 | 15 |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | / |  |

表1-3  阳极处理线废气洗涤塔3#出口监测结果

| 因 子 |  | 8月10日 |  |  | 8月11日 |  |  | 验收标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 标况流量(m3/h) |  | 20993 | 20582 | 20865 | 21863 | 20766 | 21152 | / | / |
| 氯化氢 | 排放浓度(mg/m3) | 0.83 | 0.56 | <0.03 | 0.23 | 0.34 | 0.96 | / | 达标 |
|  | 基准气量排放浓度(mg/m3) | 6.81 | 4.59 | <0.25 | 2.00 | 2.96 | 8.35 | 15 |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.02 | 0.01 | <0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | / |  |
| 硫酸雾 | 排放浓度(mg/m3) | 0.22 | 0.18 | 0.06 | 0.26 | 0.29 | 0.15 | / | 达标 |
|  | 基准气量排放浓度(mg/m3) | 1.80 | 1.48 | 0.49 | 2.26 | 2.52 | 1.31 | 15 |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | / |  |

表1-4  塑胶电镀自动线铬回收处理装置出口监测结果

| 因 子 |  | 8月10日 |  |  | 8月11日 |  |  | 验收标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 标况流量(m3/h) |  | 4113 | 4316 | 4164 | 3894 | 3921 | 3903 | / | / |
| 铬酸雾 | 排放浓度(mg/m3) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | / | 达标 |
|  | 基准气量排放浓度(mg/m3) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.025 |  |
|  | 排放速率(kg/h) | <4×10-7 | <4×10-7 | <4×10-7 | <4×10-7 | <4×10-7 | <4×10-7 | / |  |

表1-5  涂覆绝缘油工序及丝印工序活性炭吸附处理装置监测结果

| 因 子 |  | 10月11日 |  |  | 10月12日 |  |  | 验收标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 标况流量(m3/h) |  | 942 | 952 | 969 | 954 | 956 | 962 | / | / |
| TVOC | 排放浓度(mg/m3) | 6.05 | 4.41 | 3.35 | 3.53 | 3.60 | 4.35 | 50 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 5.1 | 达标 |

表1-6  无组织废气监测结果

| 项目 | 点位 | 8月10日 |  |  | 8月11日 |  |  | 执行标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 氯化氢 （mg/L） | 1# | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.20 | 达标 |
|  | 2# | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |
|  | 3# | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |
|  | 4# | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |
| 硫酸雾 （mg/L） | 1# | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.2 | 达标 |
|  | 2# | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |  |  |
|  | 3# | 0.01 | 0.005 | 0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |  |  |
|  | 4# | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 铬酸雾 （mg/L） | 1# | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.0060 | 达标 |
|  | 2# | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |  |  |
|  | 3# | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |  |  |
|  | 4# | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |  |  |
| 氨 （mg/L） | 1# | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 1.5 | 达标 |
|  | 2# | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |  |  |
|  | 3# | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.04 | 0.08 |  |  |
|  | 4# | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |  |  |
| 臭气浓度 （无量纲） | 1# | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 达标 |
|  | 2# | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |  |  |
|  | 3# | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |  |  |
|  | 4# | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |  |  |
| 备注：臭气浓度监测日期为2010年10月11、12日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

废水排放监测结果

表2-1  综合污水处理站总排口监测结果

| 因子 | 日期 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 日均值 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 （m3/d） | 8月10日 | 289 |  |  |  | 289 | / | / |
|  | 8月11日 | 176 |  |  |  | 176 |  |  |
| pH (无量纲) | 8月10日 | 7.00 | 7.07 | 7.19 | 7.25 | 7.00~7.25 | 6～9 | 达标 |
|  | 8月11日 | 6.86 | 6.89 | 7.03 | 7.05 | 6.86~7.05 |  |  |
| 化学 需氧量 | 8月10日 | 10(L) | 10(L) | 10(L) | 10(L) | 10(L) | 90 | 达标 |
|  | 8月11日 | 10(L) | 10(L) | 10(L) | 10(L) | 10(L) |  |  |
| 五日生化需氧量 | 8月10日 | 2(L) | 2(L) | 2(L) | 2(L) | 2(L) | 20 | 达标 |
|  | 8月11日 | 2(L) | 2(L) | 2(L) | 2(L) | 2(L) |  |  |
| 悬浮物 | 8月10日 | 4(L) | 4 | 3 | 5 | 4 | 60 | 达标 |
|  | 8月11日 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 |  |  |
| 氨氮 | 8月10日 | 0.08 | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.06 | 0.05 | 10 | 达标 |
|  | 8月11日 | 0.05(L) | 0.08 | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) |  |  |
| 总磷 | 8月10日 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.5 | 达标 |
|  | 8月11日 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | 8月10日 | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.06 | 0.05(L) | 10 | 达标 |
|  | 8月11日 | 0.07 | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.07 | 0.05 |  |  |
| 动植物油 | 8月10日 | 0.1(L) | 0.1 | 0.1 | 0.1(L) | 0.1 | 10 | 达标 |
|  | 8月11日 | 0.1 | 0.1 | 0.1(L) | 0.1(L) | 0.1 |  |  |
| 备注： 1）单位为mg/L，流量、pH除外；2）流量以在线监测仪日累积流量计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-2  雨水口废水监测结果

| 因子 | 日期 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 日均值 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物 | 8月10日 | 41 | / | / | / | 41 | 60 | 超标 |
|  | 8月11日 | / | / | 104 | 26 | 65 |  |  |
| 化学需氧量 | 8月10日 | 234 | / | / | / | 234 | 90 | 超标 |
|  | 8月11日 | / | / | 26 | 45 | 36 |  |  |
| 石油类 | 8月10日 | 8.3 | / | / | / | 8.3 | 5.0 | 超标 |
|  | 8月11日 | / | / | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  |  |
| 总铬 | 8月10日 | 0.084 | / | / | / | 0.840 | 1.5 | 达标 |
|  | 8月11日 | / | / | 0.022 | 0.030 | 0.026 |  |  |
| 总铜 | 8月10日 | 0.168 | / | / | / | 0.168 | 0.5 | 达标 |
|  | 8月11日 | / | / | 0.025 | 0.017 | 0.021 |  |  |
| 总镍 | 8月10日 | 0.111 | / | / | / | 0.111 | 1.0 | 达标 |
|  | 8月11日 | / | / | 0.030 | 0.028 | 0.029 |  |  |
| 备注： 单位为mg/L。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-3 电镀废水处理站单位产品实际排水量核算结果

| 日期 | 生产线 | 实际产能 | 镀件 （平均） | 镀件镀层 | 排水量 | 单位产品实际排水量 | GB21900-2008单位产品基准排水量 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2/d | 层 | m2/d | m3/d | L/m2 | L/m2 |  |
| 8月10日 | 塑胶电镀 | 820 | 3 | 5100 | 153 | 30 | 500 | 达标 |
|  | 阳极氧化 | 440 | 6 |  |  |  |  |  |
| 8月11日 | 塑胶电镀 | 804 | 3 | 4932 | 109 | 22 | 500 | 达标 |
|  | 阳极氧化 | 420 | 6 |  |  |  |  |  |

表2-4  电镀废水处理站进、出口污染物监测结果

| 监测点位 | 因子 | 日期 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 日均值 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清水池 （出 口） ★11) | 流量 （m3/d） | 8月10日 | 153 |  |  |  | 153 | / | / |
|  |  | 8月11日 | 109 |  |  |  | 109 |  |  |
|  | pH (无量纲) | 8月10日 | 7.77 | 7.83 | 7.63 | 7.62 | 7.62~7.83 | 6～9 | 达标 |
|  |  | 8月11日 | 7.05 | 6.99 | 6.83 | 6.83 | 6.83~7.05 |  |  |
|  | 悬浮物 | 8月10日 | 10 | 9 | 10 | 13 | 10 | 50 | 达标 |
|  |  | 8月11日 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 8月10日 | 12 | 29 | 19 | 20 | 20 | 80 | 达标 |
|  |  | 8月11日 | 10 | 10(L) | 10(L) | 10(L) | 10(L) |  |  |
|  | 氨氮 | 10月11日 | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) | 10 | 达标 |
|  |  | 10月12日 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05(L) | 0.06 |  |  |
|  | 总磷 | 8月10日 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 8月11日 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |  |  |
|  | 总氮 | 10月11日 | 1.96 | 1.96 | 2.14 | 2.06 | 2.03 | 20 | 达标 |
|  |  | 10月12日 | 1.93 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.01 |  |  |
|  | 总氰化物 | 8月10日 | 0.006 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.3 | 达标 |
|  |  | 8月11日 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) |  |  |
|  | 石油类 | 8月10日 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 8月11日 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |
|  | 六价铬 | 10月11日 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.2 | 达标 |
|  |  | 10月12日 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) |  |  |
|  | 总铁 | 8月10日 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 8月11日 | 0.36 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.22 |  |  |
|  | 总铝 | 8月10日 | 0.84 | 0.85 | 0.92 | 0.83 | 0.86 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 8月11日 | 0.57 | 0.80 | 0.71 | 0.50 | 0.65 |  |  |
|  | 总锌 | 8月10日 | 0.003 | 0.002(L) | 0.005 | 0.002(L) | 0.003 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 8月11日 | 0.004 | 0.016 | 0.063 | 0.070 | 0.038 |  |  |
|  | 总铜 | 8月10日 | 0.003(L) | 0.003(L) | 0.003(L) | 0.003(L) | 0.003(L) | 0.5 | 达标 |
|  |  | 8月11日 | 0.003(L) | 0.003(L) | 0.003(L) | 0.003(L) | 0.003(L) |  |  |
|  | 总镍 | 8月10日 | 0.005(L) | 0.005(L) | 0.005(L) | 0.005(L) | 0.005(L) | 0.5 | 达标 |
|  |  | 8月11日 | 0.010 | 0.005(L) | 0.005(L) | 0.005(L) | 0.005(L) |  |  |
|  | 总铬 | 10月11日 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 1.0 | 达标 |
|  |  | 10月12日 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) |  |  |
| 综合调节池（进口）★10 | 因子 | 日期 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 日均值 | 处理效率（%） |  |
|  | 悬浮物 | 8月10日 | 44 | 4(L) | 248 | 43 | 84 | 88.1 |  |
|  |  | 8月11日 | 18 | 65 | 20 | 17 | 30 | 66.7 |  |
|  | 化学需氧量 | 8月10日 | 14 | 14 | 75 | 18 | 30 | 33.3 |  |
|  |  | 8月11日 | 10(L) | 37 | 10 | 14 | 17 | 70.6 |  |
|  | 氨氮 | 10月11日 | 8.52 | 9.20 | 9.80 | 9.70 | 9.31 | 99.7 |  |
|  |  | 10月12日 | 9.40 | 9.15 | 9.20 | 8.85 | 9.15 | 99.3 |  |
|  | 总氮 | 10月11日 | 10.6 | 11.4 | 11.6 | 10.7 | 11.1 | 81.7 |  |
|  |  | 10月12日 | 11.9 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 83.1 |  |
|  | 总磷 | 8月10日 | 1.12 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 83.3 |  |
|  |  | 8月11日 | 23.1 | 18.4 | 21.3 | 17.4 | 20.1 | 99.4 |  |
| 备注：1）单位为mg/L，流量、pH除外；2）流量以在线监测仪日累积流量计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-5  含铬、含铜、含镍废水预处理单元污染物监测结果

| 监测点 | 因子 | 日期 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 日均值 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含铬废水沉淀池（出口）★5 | 流量 （m3/d） | 10月11日 | 75.0 |  |  |  | 75.0 | / | / |
|  |  | 10月12日 | 73.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |
|  | 总铬 | 10月11日 | 0.370 | 0.031 | 0.033 | 0.041 | 0.119 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 10月12日 | 0.075 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.030 |  |  |
|  | 六价铬 | 10月11日 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.2 | 达标 |
|  |  | 10月12日 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) |  |  |
| 含铜废水沉淀池（出口）★7 | 流量 （m3/d） | 8月10日 | 25.0 |  |  |  | 25.0 | / | / |
|  |  | 8月11日 | 24.5 |  |  |  | 24.5 |  |  |
|  | 总铜 | 8月10日 | 0.342 | 0.317 | 0.003(L) | 0.003(L) | 0.166 | / | / |
|  |  | 8月11日 | 0.003(L) | 0.003(L) | 0.003(L) | 0.003(L) | 0.003(L) |  |  |
| 化学镍沉淀池（出口）★9 | 流量 （m3/d） | 8月10日 | 22.0 |  |  |  | 22.0 | / | / |
|  |  | 8月11日 | 21.5 |  |  |  | 21.5 |  |  |
|  | 总镍 | 8月10日 | 0.211 | 0.131 | 0.005(L) | 0.005(L) | 0.087 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 8月11日 | 0.019 | 0.478 | 0.042 | 0.027 | 0.142 |  |  |
| 监测点 | 因子 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 日均值 | 处理效率(%) |  |
| 含铬废水调节池（进口）★4 | 总铬 | 10月11日 | 0.298 | 0.049 | 0.051 | 0.053 | 0.113 | / |  |
|  |  | 10月12日 | 0.186 | 0.037 | 0.177 | 0.362 | 0.191 | 84.3 |  |
|  | 六价铬 | 10月11日 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | / |  |
|  |  | 10月12日 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | / |  |
| 焦铜酸调节池（进口）★6 | 总铜 | 8月10日 | 0.797 | 0.432 | 0.425 | 0.442 | 0.524 | 68.3 |  |
|  |  | 8月11日 | 0.366 | 0.212 | 0.122 | 0.132 | 0.208 | ＞98.6 |  |
| 化学镍氧化调节池（进口）★8 | 总镍 | 8月10日 | 169 | 23.0 | 53.0 | 4.24 | 62.3 | 99.9 |  |
|  |  | 8月11日 | 86.2 | 55.6 | 2.06 | 2.74 | 36.7 | 99.6 |  |
| 备注： 1）单位为mg/L；2）流量以每日累计处理量计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-6  化学需氧量去除效率监测结果

| 时间 | 频次 | 综合污水处理站进口★1 |  | 电镀废水处理站进口★10 |  | 总排口★2 |  | 化学需氧量去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化学需氧量 | 排水量 | 化学需氧量 | 排水量 | 化学需氧量 | 排水量 |  |
|  |  | mg/L | m3/d | mg/L | m3/d | mg/L | m3/d |  |
| 2010-8-10 | 第1次 | 367 | / | 14 | / | 10(L) | / | 96.8 |
|  | 第2次 | 264 | / | 14 | / | 10(L) | / |  |
|  | 第3次 | 277 | / | 75 | / | 10(L) | / |  |
|  | 第4次 | 302 | / | 18 | / | 10(L) | / |  |
|  | 日均值 | 303 | 136 | 30 | 153 | 10(L) | 289 |  |
| 2010-8-11 | 第1次 | 223 | / | 10(L) |  | 10(L) | / | 94.8 |
|  | 第2次 | 212 | / | 37 |  | 10(L) | / |  |
|  | 第3次 | 168 | / | 10 |  | 10(L) | / |  |
|  | 第4次 | 302 | / | 14 |  | 10(L) | / |  |
|  | 日均值 | 226 | 67 | 17 | 109 | 10(L) | 176 |  |

附件三

噪声监测结果

表3-1  噪声监测结果

| 监测日期 | 测量点位 | 昼间[dB(A)] |  | 夜间[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量值 | 主要声源 | 测量值 | 主要声源 |
| 8月10日 | ▲1 | 67.0 | 交通 | 62.3 | 交通、自然 |
|  | ▲2 | 65.3 | 交通 | 64.1 | 交通、自然 |
|  | ▲3 | 57.4 | 生产 | 54.1 | 交通、自然 |
|  | ▲4 | 61.1 | 自然、风机 | 54.1 | 水泵、自然 |
|  | ▲5 | 50.1 | 泵房、自然 | 53.3 | 生活、自然 |
|  | ▲6 | 54.4 | 建筑施工 | 54.4 | 交通、自然 |
|  | ▲7 | 53.6 | 交通、自然 | 52.6 | 交通、自然 |
|  | ▲8 | 62.2 | 建筑施工、交通 | 54.8 | 交通、自然 |
| 8月11日 | ▲1 | 67.7 | 交通 | 63.2 | 交通、自然 |
|  | ▲2 | 68.9 | 交通 | 63.8 | 交通、自然 |
|  | ▲3 | 57.6 | 交通、自然 | 53.6 | 交通、自然 |
|  | ▲4 | 59.1 | 交通、自然 | 54.4 | 水泵、自然 |
|  | ▲5 | 53.4 | 交通、自然 | 52.6 | 生活、自然 |
|  | ▲6 | 50.3 | 交通、自然 | 54.2 | 交通、自然 |
|  | ▲7 | 56.5 | 交通、自然 | 52.4 | 交通、自然 |
|  | ▲8 | 58.1 | 交通 | 54.6 | 交通、自然 |
| 执行标准 | 南厂界 | 70 |  | 55 |  |
|  | 其他厂界 | 65 |  | 55 |  |

附件四

水污染物核算结果

表4-1 主要水污染物排放总量核算结果

| 监测因子 | 日期 | 排放浓度 | 排放量 | 平均 | 总量控制指标 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/L | t/a | t/a | t/a |  |
| 化学需氧量 | 8月10日 | 20 | 0.73 | 0.43 | 4.88 | 达标 |
|  | 8月11日 | <10 | 0.13 |  |  |  |
| 备注：1）未检出按检出限的一半进行统计；2）项目的废水总排放量均按240天计算。 |  |  |  |  |  |  |

表4-2项目扩建前后信泰污染物排放对比表

| 主要污染物 |  | 扩建前 | 新增电镀车间项目 | 扩建后 | 削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水量 | m3/a | 2.66×105 | 4.80×103 | 3.76×104 | 2.34×105 |
| 生产废水量 | m3/a | 2.07×105 | 3.14×104 | 4.73×105 | 1.91×105 |
| 总废水量 | m3/a | 4.73×105 | 3.62×104 | 8.49×105 | 4.25×105 |
| 化学需氧量 | t/a | 42.63 | 0.43 | 0.42 | 42.64 |
| 备注：扩建前数据由厂方提供。 |  |  |  |  |  |

附件五

光明新区关停企业名单

表5-1 光明新区关停企业名单

| 序号 | 项目名称 | COD削减量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圣和礼品厂 | 0.66 | 2007年已关停 |
| 2 | 大盛五金厂 | 0.066 | 2007年已关停 |
| 3 | 久大自行车配件厂 | 0.462 | 2007年已关停 |
| 4 | 全坤五金制品厂 | 0.33 | 2007年已关停 |
| 5 | 三侨家族用品有限公司 | 0.462 | 2007年污染工艺已关停 |
| 6 | 深圳光明佳隆佳五金制品厂 | 0.416 | 2007年已关停 |
| 7 | 声凯电子（深圳）有限公司 | 1.6 | 2008年已关停 |
| 8 | 龙钻纸品厂 | 0.1 | 2008年已外迁 |
| 9 | 益康内衣厂 | 2.8 | 2008年污染工艺已关停 |
| COD削减总量：6.896 t/a |  |  |  |