附件2

2013年第一季度广东省装机容量30万千瓦以上国控火电厂污染源监督性监测结果

| 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测 频次 | 二氧化硫（mg/m3） |  |  | 氮氧化物（mg/m3） |  |  | 烟尘（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 | 标准 限值 | 达标 情况 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 达标 情况 | 排放 浓度 | 标准限值 | 达标 情况 |
| 广东粤华发电有限责任公司 | 6#5#机组脱硫出口 | 2013年1月18日 | 1 | 34 | 400 | 达标 | 128 | 800 | 达标 | 18 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 37 | 400 | 达标 | 136 | 800 | 达标 | 22 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 41 | 400 | 达标 | 125 | 800 | 达标 | 27 | 200 | 达标 |
| 广州珠江电厂 | 1#、2#机组脱硫系统出口甲侧 | 2013年1月7日 | 1 | 68 | 400 | 达标 | 90 | 450 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 70 | 400 | 达标 | 82 | 450 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 62 | 400 | 达标 | 90 | 450 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
|  | 1#、2#机组脱硫系统出口乙侧 | 2013年1月7日 | 1 | 30 | 400 | 达标 | 63 | 450 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 34 | 400 | 达标 | 58 | 450 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 40 | 400 | 达标 | 49 | 450 | 达标 | 16 | 50 | 达标 |
|  | 4#、3#机组脱硫系统出口 | 2013年1月8日 | 1 | 32 | 400 | 达标 | 62 | 450 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 38 | 400 | 达标 | 66 | 450 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 34 | 400 | 达标 | 59 | 450 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
| 广州恒运热电（D厂）有限责任公司 | 8#机组脱硫出口 | 2013年1月8日 | 1 | 49 | 400 | 达标 | 103 | 450 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 45 | 400 | 达标 | 108 | 450 | 达标 | 16 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 52 | 400 | 达标 | 95 | 450 | 达标 | 22 | 50 | 达标 |
|  | 9#机组脱硫出口 | 2013年1月8日 | 1 | 74 | 400 | 达标 | 76 | 450 | 达标 | 21 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 68 | 400 | 达标 | 87 | 450 | 达标 | 24 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 71 | 400 | 达标 | 81 | 450 | 达标 | 27 | 50 | 达标 |
| 广州恒运热电（C厂）有限责任公司 | 6#、7#机组脱硫系统出口 | 2013年1月7日 | 1 | 39 | 400 | 达标 | 71 | 800 | 达标 | 15 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 44 | 400 | 达标 | 78 | 800 | 达标 | 14 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 41 | 400 | 达标 | 74 | 800 | 达标 | 15 | 200 | 达标 |
| 广州华润热电有限公司 | 1#机组脱硫系统出口 | 2013年1月16日 | 1 | 22 | 400 | 达标 | 61 | 450 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 20 | 400 | 达标 | 56 | 450 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 26 | 400 | 达标 | 62 | 450 | 达标 | 22 | 50 | 达标 |
|  | 2#机组脱硫系统出口 | 2013年1月16日 | 1 | 33 | 400 | 达标 | 41 | 450 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 36 | 400 | 达标 | 32 | 450 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 29 | 400 | 达标 | 49 | 450 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
| 深圳能源集团股份有限公司妈湾发电总厂 | 1#烟囱（1#、2#机组出口） | 2013年1月16日至22日 | 1 | 4 | 400 | 达标 | 131 | 800 | 达标 | <2 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 4 | 400 | 达标 | 131 | 800 | 达标 | <2 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 4 | 400 | 达标 | 143 | 800 | 达标 | <2 | 200 | 达标 |
|  | 2#烟囱（3#、4#机组出口） |  | 1 | 9 | 400 | 达标 | 54 | 800 | 达标 | <2 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 9 | 400 | 达标 | 51 | 800 | 达标 | <2 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 9 | 400 | 达标 | 42 | 800 | 达标 | <2 | 200 | 达标 |
|  | 3#烟囱（5#、6#机组出口） |  | 1 | 28 | 400 | 达标 | 145 | 800 | 达标 | <2 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 28 | 400 | 达标 | 138 | 800 | 达标 | <2 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 31 | 400 | 达标 | 150 | 800 | 达标 | <2 | 200 | 达标 |
| 深圳南山热电股份有限公司 | 1#机组出口 | 2013年2月27日 | 1 | <16 | 20 | 达标 | 16 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | <16 | 20 | 达标 | 19 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | <16 | 20 | 达标 | 19 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 中海油深圳电力有限公司（深圳福华德电力有限公司） | 8#燃机余热锅炉出口 | 2013年1月23日 | 1 | <15 | 20 | 达标 | 10 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | <15 | 20 | 达标 | 8 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | <15 | 20 | 达标 | 8 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 1#脱硫出口 | 2013年1月18日 | 1 | 7 | 400 | 达标 | 234 | 450 | 达标 | 20 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 7 | 400 | 达标 | 235 | 450 | 达标 | 22 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 8 | 400 | 达标 | 276 | 450 | 达标 | 21 | 50 | 达标 |
| 广东珠海金湾发电有限公司 | 3#脱硫出口 | 2013年1月21日 | 1 | 112 | 400 | 达标 | 80 | 450 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 106 | 400 | 达标 | 84 | 450 | 达标 | 18 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 120 | 400 | 达标 | 93 | 450 | 达标 | 17 | 50 | 达标 |
|  | 4#脱硫出口 | 2013年1月21日 | 1 | 127 | 400 | 达标 | 244 | 450 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 119 | 400 | 达标 | 212 | 450 | 达标 | 7 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 134 | 400 | 达标 | 217 | 450 | 达标 | 6 | 50 | 达标 |
| 华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 1#脱硫系统出口 | 2013年1月14日 | 1 | 158 | 400 | 达标 | 522 | 800 | 达标 | 13 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 162 | 400 | 达标 | 503 | 800 | 达标 | 10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 145 | 400 | 达标 | 520 | 800 | 达标 | 15 | 200 | 达标 |
|  | 2#脱硫系统出口 | 2013年1月14日 | 1 | 112 | 400 | 达标 | 275 | 800 | 达标 | 11 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 116 | 400 | 达标 | 325 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 119 | 400 | 达标 | 329 | 800 | 达标 | 11 | 200 | 达标 |
| 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 1#脱硫系统出口 | 2013年1月17日 | 1 | 194 | 400 | 达标 | 77 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 195 | 400 | 达标 | 85 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 230 | 400 | 达标 | 77 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  | 2#脱硫系统出口 | 2013年1月17日 | 1 | 206 | 400 | 达标 | 80 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 201 | 400 | 达标 | 82 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 198 | 400 | 达标 | 85 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
| 韶关发电厂 | 10#脱硫出口 | 2013年2月1日 | 1 | 102 | 400 | 达标 | 583 | 800 | 达标 | 29 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 106 | 400 | 达标 | 578 | 800 | 达标 | 26 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 104 | 400 | 达标 | 596 | 800 | 达标 | 29 | 200 | 达标 |
|  | 11#脱硫出口 | 2013年2月1日 | 1 | 163 | 400 | 达标 | 318 | 450 | 达标 | 29 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 165 | 400 | 达标 | 316 | 450 | 达标 | 30 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 166 | 400 | 达标 | 315 | 450 | 达标 | 29 | 50 | 达标 |
| 韶关市坪石发电有限公司（B厂） | 4#脱硫出口 | 2013年2月28日 | 1 | 27 | 400 | 达标 | 158 | 650 | 达标 | 6 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 26 | 400 | 达标 | 161 | 650 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 27 | 400 | 达标 | 164 | 650 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
|  | 5#脱硫出口 | 2013年2月28日 | 1 | 80 | 400 | 达标 | 139 | 450 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 70 | 400 | 达标 | 150 | 450 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 76 | 400 | 达标 | 143 | 450 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
| 广东国华粤电台山发电有限公司 | 2#机组排放口 | 2013年1月25日 | 均值 | 66 | 400 | 达标 | 110 | 450 | 达标 | 20 | 50 | 达标 |
|  | 3#机组排放口 | 2013年1月25日 | 均值 | 48 | 400 | 达标 | 310 | 450 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
|  | 4#机组排放口 | 2013年1月25日 | 均值 | 48 | 400 | 达标 | 274 | 450 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
|  | 5#机组排放口 | 2013年1月25日 | 均值 | 80 | 400 | 达标 | 24 | 450 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
| 新会双水发电（B厂）有限公司 | 5#机组脱硫出口 | 2013年1月24 | 均值 | 132 | 400 | 达标 | 215 | 450 | 达标 | 30 | 50 | 达标 |
|  | 6#机组脱硫出口 | 2013年1月24 | 均值 | 109 | 400 | 达标 | 226 | 450 | 达标 | 32 | 50 | 达标 |
| 湛江电力有限公司 | 1#机组脱硫出口 | 2013年1月28日 | 1 | 120 | 400 | 达标 | 420 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 148 | 400 | 达标 | 461 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 141 | 400 | 达标 | 352 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  | 2#机组脱硫出口 | 2013年1月22日 | 1 | 121 | 400 | 达标 | 85 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 125 | 400 | 达标 | 88 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 126 | 400 | 达标 | 100 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  | 3#机组脱硫出口 | 2013年1月28日 | 1 | 167 | 400 | 达标 | 30 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 171 | 400 | 达标 | 30 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 197 | 400 | 达标 | 31 | 800 | 达标 | <10 | 200 | 达标 |
| 湛江电力有限公司 | 4#机组脱硫出口 | 2013年1月28日 | 1 | 193 | 400 | 达标 | 324 | 800 | 达标 | 28 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 178 | 400 | 达标 | 317 | 800 | 达标 | 21 | 200 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 191 | 400 | 达标 | 311 | 800 | 达标 | 18 | 200 | 达标 |
| 茂名臻能热电有限公司 | 5#6#机组脱硫出口 | 2013年1月21日 | 1 | 43 | 400 | 达标 | 330 | 450 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 42 | 400 | 达标 | 328 | 450 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 39 | 400 | 达标 | 302 | 450 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
|  | 机组脱硫出口 | 2013年1月22日 | 1 | 78 | 400 | 达标 | 238 | 450 | 达标 | 38 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 82 | 400 | 达标 | 212 | 450 | 达标 | 38 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 89 | 400 | 达标 | 238 | 450 | 达标 | 32 | 50 | 达标 |
| 广东粤电靖海发电有限公司 | 2#机组脱硫系统出口 | 2013年1月23日 | 1 | 31 | 400 | 达标 | 263 | 450 | 达标 | 6 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 27 | 400 | 达标 | 254 | 450 | 达标 | 6 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 21 | 400 | 达标 | 250 | 450 | 达标 | 7 | 50 | 达标 |
| 广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂 | 1#机组脱硫出口 | 2013年1月22日 | 均值 | 176 | 400 | 达标 | 239 | 450 | 达标 | 9 | 100 | 达标 |
|  | 2#机组脱硫出口 | 2013年1月22日 | 均值 | 233 | 400 | 达标 | 369 | 450 | 达标 | 9 | 100 | 达标 |
|  | 3#机组脱硫出口 | 2013年1月23日 | 均值 | 209 | 400 | 达标 | 153 | 450 | 达标 | 13 | 100 | 达标 |
|  | 4#机组脱硫出口 | 2013年1月23日 | 均值 | 288 | 400 | 达标 | 252 | 450 | 达标 | 7 | 100 | 达标 |
| 深能合和电力（河源）有限公司 | 1#机组脱硫出口 | 2013年2月20日 | 1 | 66 | 400 | 达标 | 265 | 450 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 71 | 400 | 达标 | 263 | 450 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 58 | 400 | 达标 | 261 | 450 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
| 阳西海滨电力发展有限公司 | 1#脱硫出口 | 2013年1月16日 | 1 | 74 | 400 | 达标 | 57 | 450 | 达标 | 27 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 69 | 400 | 达标 | 55 | 450 | 达标 | 25 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 60 | 400 | 达标 | 51 | 450 | 达标 | 25 | 50 | 达标 |
|  | 2#脱硫出口 | 2013年1月16日 | 1 | 73 | 400 | 达标 | 85 | 450 | 达标 | 23 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 70 | 400 | 达标 | 82 | 450 | 达标 | 23 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 76 | 400 | 达标 | 78 | 450 | 达标 | 23 | 50 | 达标 |
| 广深沙角B电厂有限公司沙角B火力发电厂 | 1#脱硫系统出口 | 2013年1月23日 | 均值 | 50 | 400 | 达标 | 585 | 800 | 达标 | 45 | 200 | 达标 |
|  | 2#脱硫系统出口 | 2013年1月23日 | 均值 | 45 | 400 | 达标 | 325 | 800 | 达标 | 17 | 200 | 达标 |
| 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 1#脱硫系统出口 | 2013年1月23日 | 均值 | 84 | 400 | 达标 | 348 | 800 | 达标 | 24 | 200 | 达标 |
|  | 2#脱硫系统出口 | 2013年1月23日 | 均值 | 68 | 400 | 达标 | 160 | 800 | 达标 | 24 | 200 | 达标 |
| 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 1#机组脱硫出口 | 2013年1月24日 | 均值 | 64 | 400 | 达标 | 239 | 800 | 达标 | 19 | 200 | 达标 |
|  | 2#机组脱硫出口 | 2013年1月24日 | 均值 | 71 | 400 | 达标 | 461 | 800 | 达标 | 15 | 200 | 达标 |
|  | 3#机组脱硫出口 | 2013年1月24日 | 均值 | 38 | 400 | 达标 | 578 | 800 | 达标 | 19 | 200 | 达标 |
|  | 5#机组脱硫出口 | 2013年1月24日 | 均值 | 69 | 400 | 达标 | 48 | 800 | 达标 | 25 | 200 | 达标 |
| 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 3#燃机余热锅炉出口 | 2013年1月24日 | 均值 | 15 | 20 | 达标 | 54 | 80 | 达标 | 12 | 30 | 达标 |
| 东莞市三联热电有限公司 | 1#机组除尘器出口 | 2013年3月15日 | 1 | 215 | 400 | 达标 | 198 | 450 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 230 | 400 | 达标 | 200 | 450 | 达标 | 23 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 207 | 400 | 达标 | 280 | 450 | 达标 | 18 | 50 | 达标 |
|  | 2#机组除尘器出口 | 2013年3月15日 | 1 | 292 | 400 | 达标 | 208 | 450 | 达标 | 16 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 259 | 400 | 达标 | 222 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 256 | 400 | 达标 | 203 | 450 | 达标 | 16 | 50 | 达标 |
| 深南电（东莞）唯美电力有限公司 | 3#燃机余热锅炉出口 | 2013年3月1日 | 均值 | 15 | 400 | 达标 | 64 | 450 | 达标 | 2 | 50 | 达标 |
| 广东大唐国际潮州发电有限公司 | 1#机组脱硫出口 | 2013年1月4日 | 1 | 69 | 400 | 达标 | 391 | 450 | 达标 | 23 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 76 | 400 | 达标 | 385 | 450 | 达标 | 25 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 70 | 400 | 达标 | 347 | 450 | 达标 | 26 | 50 | 达标 |
|  | 2#机组脱硫出口 | 2013年1月4日 | 1 | 60 | 400 | 达标 | 403 | 450 | 达标 | 30 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 58 | 400 | 达标 | 394 | 450 | 达标 | 32 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 65 | 400 | 达标 | 393 | 450 | 达标 | 29 | 50 | 达标 |
|  | 4#机组脱硫出口 | 2013年1月4日 | 1 | 46 | 400 | 达标 | 31 | 450 | 达标 | 27 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 43 | 400 | 达标 | 25 | 450 | 达标 | 22 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 50 | 400 | 达标 | 30 | 450 | 达标 | 25 | 50 | 达标 |
| 南海发电一厂有限公司 | 脱硫系统出口甲侧 | 2013年1月22日 | 均值 | 72 | 400 | 达标 | 342 | 450 | 达标 | 20 | 50 | 达标 |
|  | 脱硫系统出口乙侧 | 2013年1月22日 | 均值 | 76 | 400 | 达标 | 340 | 450 | 达标 | 30 | 50 | 达标 |
| 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 脱硫系统甲侧出口 | 2013年1月23日 | 1 | 31 | 400 | 达标 | 81 | 450 | 达标 | 2 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 27 | 400 | 达标 | 92 | 450 | 达标 | 2 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 29 | 400 | 达标 | 91 | 450 | 达标 | 2 | 50 | 达标 |
|  | 脱硫系统乙侧出口 | 2013年1月23日 | 1 | 39 | 400 | 达标 | 90 | 450 | 达标 | 3 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 39 | 400 | 达标 | 109 | 450 | 达标 | 1 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 35 | 400 | 达标 | 107 | 450 | 达标 | 3 | 50 | 达标 |
| 深南电（中山）电力有限公司 | 1#燃机余热锅炉出口 | 2013年2月26日 | 均值 | <14 | 20 | 达标 | 49 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 深圳南天电力有限公司 | 3#燃机余热锅炉出口 | 2013年1月14日 | 1 | <15 | 20 | 达标 | 44 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | <15 | 20 | 达标 | 48 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | <15 | 20 | 达标 | 54 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 深圳市广前电力有限公司（前湾电厂） | 1#燃机余热锅炉出口 | 2013年1月25日 | 1 | <15 | 20 | 达标 | 51 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | <15 | 20 | 达标 | 50 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | <15 | 20 | 达标 | 45 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  | 3#燃机余热锅炉出口 | 2013年1月25日 | 1 | <15 | 20 | 达标 | 46 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | <15 | 20 | 达标 | 42 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | <15 | 20 | 达标 | 43 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 广东红海湾发电有限公司 | 1#机组脱硫出口 | 2013年1月15日 | 1 | 103 | 400 | 达标 | 236 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 97 | 400 | 达标 | 263 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 84 | 400 | 达标 | 271 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  | 2#机组脱硫出口 | 2013年1月15日 | 1 | 80 | 400 | 达标 | 250 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 79 | 400 | 达标 | 298 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 77 | 400 | 达标 | 292 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  | 3#机组脱硫出口 | 2013年1月15日 | 1 | 104 | 400 | 达标 | 35 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 120 | 400 | 达标 | 33 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 108 | 400 | 达标 | 36 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
| 珠海深能洪湾电力有限公司 | 3#燃机余热锅炉出口 | 2013年1月16日 | 1 | 5 | 20 | 达标 | 65 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | 3 | 20 | 达标 | 66 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | 6 | 20 | 达标 | 70 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  | 4#燃机余热锅炉出口 | 2013年1月16日 | 1 | 8 | 20 | 达标 | 69 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 2 | 11 | 20 | 达标 | 65 | 80 | 达标 | / | / | / |
|  |  |  | 3 | 6 | 20 | 达标 | 69 | 80 | 达标 | / | / | / |
| 广东粤电云河发电有限公司 | 5#6#机组脱硫出口 | 2013年1月31日 | 均值 | 101 | 400 | 达标 | 224 | 450 | 达标 | 30 | 50 | 达标 |
| 南海京能发电有限公司 | 3#机组脱硫出口 | 2013年1月22日 | 均值 | 20 | 400 | 达标 | 139 | 450 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
|  | 4#机组脱硫出口 | 2013年1月22日 | 均值 | 22 | 400 | 达标 | 105 | 450 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
| 佛山恒益发电有限公司 | 2#机组脱硫出口 | 2013年1月24日 | 均值 | 23 | 400 | 达标 | 30 | 450 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
| 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 1#脱硫系统出口 | 2013年1月18日 | 1 | 20 | 400 | 达标 | 45 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 20 | 400 | 达标 | 53 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 25 | 400 | 达标 | 74 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  | 2#脱硫系统出口 | 2013年1月18日 | 1 | 31 | 400 | 达标 | 95 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | 31 | 400 | 达标 | 126 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | 37 | 400 | 达标 | 139 | 450 | 达标 | <10 | 50 | 达标 |
| 广东惠州平海发电有限公司 | 1#脱硫系统出口 | 2013年1月16日 | 1 | <14 | 400 | 达标 | 21 | 450 | 达标 | 30 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | <14 | 400 | 达标 | 19 | 450 | 达标 | 21 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | <14 | 400 | 达标 | 16 | 450 | 达标 | 29 | 50 | 达标 |
|  | 2#脱硫系统出口 | 2013年1月16日 | 1 | <14 | 400 | 达标 | 27 | 450 | 达标 | 37 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2 | <14 | 400 | 达标 | 26 | 450 | 达标 | 43 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 3 | <14 | 400 | 达标 | 22 | 450 | 达标 | / | / | / |