500kV桂山输变电工程配套220kV部分

环境影响报告书

（简本）

| 建设单位： | 广东电网公司中山供电局 |
| --- | --- |
| 评价单位： 江西核工业环境保护中心 |  |
| 国环评证乙字第2306号 |  |

二00八年七月  南昌

- 工程概况

  - 工程总概况

本工程项目建设规模和基本构成见表1—1。

项目建设规模及基本构成

表1－1

| 序号 | 项目名称 |  |  | 500kV桂山输变电工程配套220kV部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 |  |  | 广东电网公司中山供电局 |
| 2 | 工程设计单位 |  |  | 广东省电力设计研究院 |
| 3 | 输电线路项目组成 |  | 220kV旗乐～三乡线路解口入500kV桂山站线路 | 解口线路两进两出，线路长度6.5 km，曲折系数约1.30。至旗乐站2回，新建单回线路约1.0km,新建同塔双回线路约2×2.5km；至三乡站2回，新建同塔双回线路约2×3.0km。 |
|  |  |  | 220kV中山～宝山线路解口入500kV桂山站线路 | 解口线路两进两出，线路长度26.0 km，曲折系数约1.67。至中山站2回，新建单回线路约0.5km，新建同塔双回线路约2×6.0km；至宝山站2回，新建同塔双回线路约2×6.0km，将220kv中凤乙线单改双约2×4.0km，将220kv中凤乙线单改四回路约4×7.5km，将220kv中凤甲、乙线同塔双回路改为同塔四回路，长度约4×2.0km。 |
|  |  |  | 220kV三乡～乐园线路改接入500kV桂山站线路 | 三乡侧跳通接入500KV桂山站线路2回，线路总长约9.0km，曲折系数约为1.36。新建同塔双回线路约2×6km，将220KV中凤甲线单改双约2×3.0km。为方便工程管理，本线路（2回）与宝山侧解口段线路（2回）的四回共塔线路部分全部计入宝山侧解口段线路，不再计入本工程。 |
| 4 | 建设地点 |  |  | 中山市五桂山镇、三乡镇和坦州镇 |
| 5 | 跨越河流 |  |  | 坦州大涌 鸦岗运河 |
| 6 | 建设性质 |  |  | 新建，改建 |
| 7 | 输电线路部分 | 电压等级 |  | 220kV |
|  |  | 输送容量 |  | 4320MVA |
|  |  | 线路长度 |  | 全长41.5km |
|  |  | 塔基数量 |  | 127基 |
|  |  | 静态投资 |  | 15697.98万元 |
|  |  | 占地 |  | 永久占地1.016hm2，临时占地8.940hm2。 |

  - 线路工程概况

（1）线路路径基本情况

1）220kV旗乐至三乡线路解口入500kV桂山站线路，本线路全线均在中山市三乡镇境内。新建线路路径长度约为6.5km，旗乐侧解口点附近1.0km按单回路设计，其余5.5km按双回路共塔设计，曲折系数约为1.30。

2）220kV中山至宝山线路解口入500kV桂山站线路工程，本线路两进两出，线路长度26.0 km，曲折系数约1.67。至中山站2回，新建单回线路约0.5km，新建同塔双回线路约2×6.0km；至宝山站2回，新建同塔双回线路约2×6.0km，将220kv中凤乙线单改双约2×4.0km，将220kv中凤乙线单改四回路约4×7.5km，将220kv中凤甲、乙线同塔双回路改为同塔四回路，长度约4×2.0km。

3）220kV三乡～乐园线路改接入500kV桂山站线路，三乡侧跳通接入500KV桂山站线路2回，线路总长约9.0km，曲折系数约为1.36。新建同塔双回线路约2×6km，将220KV中凤甲线单改双约2×3.0km。为方便工程管理，本线路（2回）与宝山侧解口段线路（2回）的四回共塔线路部分全部计入宝山侧解口段线路，不再计入本工程。

（2）导线

本工程每相导线采用2×LGJ-630/45型钢芯铝绞线型钢芯铝绞线，导线铝截面为2×630mm2。导线的主要技术条件见表1—2。

导线的主要技术条件

表1－2

| 线 别 项 目 | 导线 |
| --- | --- |
| 名 称 | 钢芯铝绞线 |
| 型 号 | LGJ-630/45 |
| 绞 线 结 构 (股数/单股直径mm) | 铝：45/4.20 钢芯： 7/2.80 |
| 总 截 面(mm2) | 666.55 |
| 总 直 径(mm) | 33.6 |
| 拉 断 力(N) | 141265.0 |
| 弹性系数(MPa) | 63000 |
| 线膨胀系数(1/℃) | 20.9×10-6 |
| 最大使用张力(N) | 56506.0 |
| 年平均运行张力(N) | 35316.3 |
| 安 全 系 数 | 2.50 |
| 平均运行张力/拉断力 | 0.25 |
| 单位长度重量(kg/km) | 2060.0 |
| 制 造 长 度(m) | 2500 |
| 技 术 条 件 | GB1179-83 |

b) 地线和光缆线

本工程拟架设全线推荐采用截面积为136.2mm2的OPGW-2S2/36B1(0/136-161.0)光缆；普通地线选用LBGJ-120-40AC型铝包钢绞线。

（3）导线对地距离

根据《110～500kV架空送电线路设计技术规程》（DL/T5092—1999），220KV输电线在不同地区的相对距离取值见表1—3。

不同地区的相对距离

表1－3

| 序 号 | 线路经过地区 | 最小间距（m） | 计算条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民区 | 7.5 | 导线最大弧垂 |
| 2 | 非居民区 | 6.5 | 导线最大弧垂 |
| 3 | 交通困难地区仅步行可达的山坡 | 5.5 | 同上或导线最大风偏 |
| 4 | 步行不能到达的山坡峭壁和岩石 | 4.0 | 导线最大风偏 |
| 5 | 对建筑物的垂直距离 | 6.0 | 导线最大弧垂 |
| 6 | 对建筑物水平或净空距离 | 5.0 | 导线最大风偏 |
| 7 | 对树木自然生长高度的垂直距离 | 4.5 | 导线最大弧垂 |
| 8 | 对果树、经济林垂直距离 | 3.5 | 导线最大弧垂 |

（4）民房拆迁原则及数量

1) 工程拆迁原则

线路两侧边导线外2.5m以内的常年住人房屋全部拆除。

2) 环保拆迁原则

线路两侧边导线外2.5m以外常年住人的房屋不满足场强要求（离地面高度1.5m处未畸变工频电场强度大于4kV/m, 感应强度超过0.1毫特斯拉的居民住宅）的予以拆迁；在最大计算风偏情况下，边导线与建筑物之间的距离不应小于5m，距离小于5m建筑物应予以拆迁。

3) 砍伐原则

220kV输电线路通过林区时，应砍伐通道。但是当导线与树木（考虑自然生长高度）之间的垂直距离不小于4.5m，在绿化区或防护林带不小于4.0m，在果树或经济作物、城市灌木区不小于3.5m时可不予砍伐通道。同时考虑到保护自然生态环境，减少对林木的砍伐，对自然生长高度不是很高（约2m），如不影响施工和运行检修，采取增加塔的高度跨越。

表1-4 拆迁情况一览表

| 线路名称 | 拆迁物名称 | 面积(m2) |
| --- | --- | --- |
| 旗三线 | 棚 | 500 |
|  | 砖瓦屋 | 300 |
|  | 合计 | 800 |
| 中宝线 | 棚 | 2000 |
|  | 砖瓦屋 | 1500 |
|  | 合计 | 3500 |
| 三乐线 | 棚 | 600 |
|  | 砖瓦屋 | 400 |
|  | 合计 | 1000 |

  - 工程占地

本工程永久占地主要为塔基占地，占地类型主要为林地、疏林地及农田等。推荐路径方案情况见表1—5。

本工程占地面积

单位：hm2                                                                                              表1－5

| 项 目 |  | 占地类型 |  |  |  |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 园地 | 耕地 | 荒草地 | 机耕路 | 未利用地 |  |
| 永久 占地 | 塔基区 | 0.736 | 0.104 | 0.016 | 0.16 | 0.00 | 0.000 | 1.016 |
| 临时 占地 | 施工简易道路 | 0.000 | 0.000 | 0.5000 | 0.500 | 3.000 | 0.000 | 4.000 |
|  | 人抬道路 | 0.190 | 0.000 | 0.200 | 0.100 | 0.300 | 0.000 | 0.790 |
|  | 牵张场地 | 1.500 | 0.000 | 0.150 | 0.200 | 0.500 | 0.000 | 2.350 |
|  | 塔基施工 临时占地 | 0.350 | 0.100 | 0.200 | 0.850 | 0.300 | 0.000 | 1.800 |
|  | 临时占地小计 | 2.040 | 0.100 | 1.050 | 1.650 | 4.100 | 0.000 | 8.940 |

  - 计划工期

施工建设期考虑为12个月，计划于2008年底前投产，初步安排如下：

施工准备                     2个月

基础施工                     4个月

铁塔组立                     4个月

架线及附件安装               2个月

  - 环境影响因子

根据输变电工程的特点，结合本工程环境敏感点分布及环境现状，对工程的环境影响因素进行了识别及筛选，结果见表1—6。

本工程环境影响因素识别

表1－6

| 环境要素 |  | 建设期 | 运行期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气（TSP） |  | √ |  |
| 水环境 |  | √ |  |
| 环境噪声 |  | √ | √ |
| 电磁环境 | 工频电场 |  | √ |
|  | 工频磁场 |  | √ |
|  | 无线电干扰 |  | √ |
| 生态环境 |  | √ | √ |
| 水土流失 |  | √ |  |

  - 工程环保特点及主要环保问题

（1）工程环保特点

1）本工程属220kV 高压输变电工程。

2）运行期无环境空气污染物、无工业固体废弃物产生；运行期的环境影响主要为工频电场、工频磁场、无线电干扰及噪声。

3）施工期的水土保持及生态恢复是环境保护的主要内容之一。

（2）主要环保问题

本工程可能造成的主要环境问题有：

1）施工期的地表、植被破坏，造成水土流失。

2）施工期的施工噪声可能影响附近的居民。

3）施工期的工程建设过程中塔基占地及开挖、架线和铁塔组立等施工活动对五桂山市级生态功能保护区生态环境的影响。

4）工程的拆迁安置问题。

5）运行期的工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声、生态环境影响问题。

对于本工程，上述环境影响中最主要的是运行期工频电场、工频磁场及无线电干扰及声环境影响；建设期对当地生态环境的影响；工程建设对五桂山市级生态功能保护区生态环境及景观的影响。

2 自然环境社会环境简况

2.1 自然环境概况

2.1.1 地形、地貌、地质

线路地形以山地为主，部分为丘陵，山地起伏较大，但海拔高度均未超出300m。山地植被较茂盛，种植松树和少量桉树；丘陵种植经济林木与果树，山沟地段以水稻、旱田为主，局部地段有鱼塘和水库分布。部分线路位于三乡镇和坦州镇平原，以泥沼为主，泥沼地主要位于三乡镇城区，部分已开发或填土，局部地段有鱼塘和稻田、旱田分布。

2.1.2 气象

工程所在地属属中亚热带季风气候，受海洋气候及大陆性气候交替影响。四季明显、雨量丰沛、气候温和、日照充足。

2.1.3 植物资源

中山市属南亚热带季风气候，地处热带北缘，地带性植被代表类型为热带季雨林型的常绿季雨林。全市植被的主要组成种类有610多种，分隶105科358属。

2.1.4 动物资源

中山市市境平原地区大、中型哺乳动物较少，爬行类（蛇）、两栖类（蛙）以及鼠类（主要为板齿鼠及黄毛鼠）较多。鸟类常见的有麻雀、八哥、棕背白劳、雨燕、翠鸟、大山雀、珠颈斑鸠以及各种鹡鸽、鹀类等。

2.1.5 生态功能保护区

根据收资及现场踏勘，本工程线路穿越五桂山生态功能保护区，线路穿越其南部，穿越段线路长约30.5km。

3 环境质量现状调查及评价

本工程涉及广东省中山市五桂山镇、三乡镇和坦州镇。由于选线时已经尽量避开了城区、城镇规划区，线路多位于山地，因此工程所在区域环境质量主要为山地型和乡镇型。

2008 年5月，对本工程线路走廊附近区域的环境状况调查发现，新建线路大部分均在山地丘陵，环境质量现状良好，除有少量现有110kV、220kV 高压输电线路外，工程建设区附近无其它大的工频电场、工频磁场、无线电干扰源，也没有大的工业污染源。

3.1 电磁环境质量现状

a) 工频电场

拟建线址和现有线路附近环境敏感点处工频电场强度在4.482V/m～1587V/m之间，均满足4kV/m的评价标准，表明本工程线路沿途工频电场环境现状较好。

b) 工频磁场

拟建线址和现有线路附近环境敏感点处工频磁感应强度范围在0.017μT～1.922μT之间，均远低于本工程0.1mT的磁场评价标准，说明本工程沿线工频磁场环境质量现状良好。

c) 无线电干扰

0.5MHz频率下的无线电干扰测值为31.58dB(μV/m)～52.46dB(μV/m)，均低于53dB(μV/m)评价标准。

大布新村测点比较其他测点而言，工频电磁场、无线电干扰值略大，根据监测单位提供的原因为：大布新村测点距离两条单回路220KV中风甲、乙线较近，监测点位距离中风甲线为15m。

3.2 声环境质量现状

从监测结果可见，本工程拟建线路旁和现有线路旁环境敏感点昼间和夜间噪声水平满足《城市区域环境噪声标准》1类标准要求。大布新村西安市场民居的昼间噪声值为63.5dB(A)，夜间噪声值为47.6dB(A)，噪声水平达到《城市区域环境噪声标准》中4类标准。

4 环境影响预测与评价

4.1 评价标准及保护目标

4.1.1 评价标准

评价标准限值

表4－1

| 项 目 | 标准限值 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频电场 | 4kV/m |  |  | 《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24—1998） |
| 工频磁场 | 0.1mT |  |  |  |
| 无线电 干扰 | 53dB（μV/m） (0.5MHz) |  |  | 《高压交流架空送电线无线电干扰限值》 （GB15707—1995） |
| 噪声 | 环境噪声 | 55dB 昼；45dB 夜 |  | 输电线路（除所经过公路区域外）执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096—1993）中的1类标准 |
|  |  | 70dB 昼；55dB 夜 |  | 线路所经过公路区域执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096—1993）中的4类标准 |
|  | 70dB 昼；55dB 夜 |  |  | 《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90） |
| 施工污水 | 一级 |  | 二级 | 执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）中第二时段一级和二级标准 |
|  | COD：90mg/l BOD5：20mg/l SS：60mg/l |  | COD：110mg/l BOD5：30mg/l SS：100mg/l |  |

4.1.2 环境保护目标

本项目线路沿线环境敏感点为社会关注区之一的人口密集区，环境保护目标主要为距线路两侧2km范围内的村屯、有人员活动地带，重点为线路走廊两侧30米范围内居住区。主要保护对象为人群和植被。

通过对220KV输电线路沿线邻近村庄位置、分布较为详细的调查，其有代表性的环境敏感点见表4—2，

220KV输变电线路沿途主要环境敏感点

表4－2

| 序号 | 敏感目标 | 相对方位、距离 | 房型 | 人口（人） | 行政 隶属 | 环境 要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大布新村 | 距离中凤甲线线东侧约15米，距离拟建同塔四回线路东侧约55m | 2～4层平顶楼房 | 约27余户135余人 | 三乡镇 | 电磁环境、声环境 |
| 2 | 三乡镇初级中学 | 穿越校园，距离线行东侧约13米 | 6层教学楼 | 约400余人 | 三乡镇 |  |
| 3 | 鸦岗村 | 从村庄边缘穿越，距离民房约8米 | 3层平顶楼房 | 约40户，200余人 | 三乡镇 |  |
| 4 | 雅湖居 小区 | 穿越小区，距离民房约16米 | 3～4层坡顶别墅 | 约8户，40余人 | 三乡镇 |  |
| 5 | 雅居乐都会新天地小区 | 距离民房约15m～25m | 10～12层小高层住宅楼 | 约10余户，50余人 | 三乡镇 |  |
| 6 | 雅居乐新城小区 | 距离民房约15m～25m | 11层小高层住宅楼 | 约12余户，60余人 | 三乡镇 |  |
| 7 | 坦州大涌 | 地表水环境 | 位于茅湾村以东约200米，河中不立塔。 |  |  |  |
| 8 | 鸦岗运河 |  | 位于鸦岗村以北约30米，河中不立塔。 |  |  |  |
| 9 | 五桂山市级生态保护区 | 电磁环境、声环境 及生态环境 | / |  | 中山市 | 部分线路(约30.5km）位于五桂山市级生态保护区生产生活区内。 |

4.2 电磁环境影响预测与评价

4.2. 1 架空线路电磁环境影响类比监测

工频电场：对于类比测量的同塔2回220KV输电线路弧垂最大处电场强度，在线路边相导线下，电场强度最大，为847.6V/m；至线路走廊边界附近（即距线路20m附近）则为224.80V/m；对于类比测量的同塔4回220KV输电线路弧垂最大处电场强度，在线路边相导线下投影处，电场强度最大，为4058.3V/m，随着距离增加电场强度急速下降，至线路走廊边界附近（即距线路20m附近）则为144.9V/m，除边导线投影处略超过4KV/m,其他区域均低于4kV/m的居民区工频电场评价标准。

工频磁场：对于类比测量的同塔2回220KV输电线路工频磁场综合值在中心线下最大，为0.373μT，随着距离的增加，工频磁场综合值逐渐减小，当距线路中心30m处减小为0.097μT；对于类比测量的同塔4回220KV输电线路工频磁场综合值在边导线投影外6m处最大，为2.44μT，随着距离的增加，工频磁场综合值逐渐减小，当距线路中心49m处减小为0.44μT，工频磁场强度综合值均小于0.1mT的评价标准。

无线电干扰：对于类比测量的同塔2回220KV输电线路边导线外20m处0.5MHz无线电干扰值为40.63dB(μV/m)，低于《高压交流架空线路无线电干扰限值》（GB15707—1995）中 46dB(μV/m)限值的要求。对于同塔4回赤瑞甲、乙线, 珠瑞甲、乙线输电线路无线电干扰监测数据普遍较高，其中频率0.5 MHz无线电干扰超过了46dB(μV/m)限值要求，主要原因为当地有宝岗省人民广播电台、海洋局电台、南海局电台，无线电干扰本底水平较高，作为无线电干扰类比数据不尽合理，故无线电干扰宜根据理论计算为主进行评价。

4.2.2 架空线路电磁环境影响预测及评价

（1）工频电场预测分析

为减小或消除交流电磁影响，使交流导线电磁影响趋于平衡，本工程双回线路将采用逆相序垂直排列。

通过预测结果进行分析，可以看出单回路、同塔2回和同塔4回线路的导线产生的工频电场强度均随导线的对地高度增高而逐渐降低。

对于水平排列单回路220KV输电线路下工频电场，导线距地面高6.5m(非居民区)时工频电场最大值为7.09KV/m，出现在中心线7m处（边导线投影处），导线距地面高7.5m(居民区)时工频电场最大值为5.63KV/m，出现在中心线8m处（边导线投影外1m），超过居民区评价标准4KV/m， 4kV/m距边导线投影外4.5m（其外小于4kV/m）。导线距地面高9.5m～11m时，工频电场强度均小于4KV/m，其中最大值为线高9.5m时的3.85 KV/m，出现在中心线8m处（边导线投影外1m）。

对于垂直排列双回路220KV输电线路下工频电场，导线距地面高6.5m(非居民区)时工频电场最大值出现在BZ365塔下，为6.55KV/m，出现在中心线6m处（边导线投影外0.3m），导线距地面高7.5m(居民区)时工频电场最大值为5.11KV/m，出现在中心线6m处（边导线投影外0.3m），超过居民区评价标准4KV/m， 4kV/m距边导线投影外4m（其外小于4kV/m）。导线距地面高9.5m～11m时，工频电场强度均小于4KV/m，其中最大值为线高9.5m时的3.46 KV/m，出现在中心线8m处（边导线投影外2m）。

对于同塔二回路的基本塔型BZ363塔、BZ364塔，导线距地面高6.5m(非居民区)时工频电场最大值出现在中心线6m处（边导线投影处），为6.52KV/m，导线距地面高7.5m(居民区)时工频电场最大值为5.08KV/m，出现在中心线6m处（边导线投影处），超过居民区评价标准4KV/m，4kV/m距边导线投影外3m（其外小于4kV/m）。导线距地面高9.5m～11m时，工频电场强度均小于4KV/m，其中最大值为线高9.5m时的3.30KV/m，出现在中心线6m处（边导线投影处）。

对于垂直排列四回路220KV输电线路下工频电场，导线距地面高6.5m(非居民区)时工频电场最大值出现在DZ3342塔下，为6.47KV/m，出现在中心线6m处（边导线投影内1m）。导线距地面高7.5m(居民区)时工频电场最大值出现在DZ3341塔下，为5.01KV/m，出现在中心线6m处（边导线投影内1m），超过居民区评价标准4KV/m， 4kV/m距边导线投影外2.4m（其外小于4kV/m）。导线距地面高9.5m～11m时，工频电场强度均小于4KV/m，其最大值为DJ3343塔线高9.5m时的3.38 KV/m，出现在中心线8m处（边导线投影处）。

对于同塔四回路的基本塔型：DZ3341塔和DZ3342塔，导线距地面高7.5m（居民区）时，最大值出现在DZ3341塔下，为5.01KV/m，出现在中心线6m处（边导线投影内1m），4KV/m距边导线投影外2.4m（其外小于4kV/m）。导线距地面高9.5m～11m时，工频电场强度均小于4KV/m。

从以上分析来看，对于单回、同塔2回和同塔4回220KV输电线路，各种线高（6.5m～11m），地面1.5m高处的预测值与其环境本底值相比，预测值远大于环境本底值。因此线路运行后，对其附近的工频电磁感应强度的贡献较为明显。

当导线距地面高6.5m和7.5m时，线下地面1.5m高处不同范围内工频电场强度大于 4KV/m。在导线最低弧垂距地高度为7.5m时（居民区），对于单回线路，边导线外约4.5m处工频电场强度值低于4kV/m的居民区工频电场标准要求；对于同塔双回线路，导线外约4m处工频电场强度值低于4kV/m的居民区工频电场标准要求；对于同塔四回线路，导线外约2.4m处工频电场强度值低于4kV/m的居民区工频电场标准要求；当导线对地距离高9.5m～11m，线下可满足4kV/m的居民区工频电场标准要求。由计算结果可以得出结论：对于单回、同塔2回和同塔4回输电线路，当输电线路的对地净空距离大于9.5m，其运行产生的工频电场强度可满足限值要求。

b）工频磁场环境影响评价

根据线路设计要求和实际运行的可能性，分别按2278A（最大运行电流）、1134A预测磁感应强度。

在预测结果中，单回线路运行电流分别为1134A和2278A时，预测结果均低于0.1mT的评价标准，且随对地距离的增加，磁感应强度越来越弱。在边导线距地高度为6.5m时，磁感应强度最大值为0.074mT（I＝2278A），出现在距中心线5m（边导线投影内2m）。在边导线距地高度为7.5m时，磁感应强度最大值为0.033mT（I＝1134A）和0.067mT（I＝2278A），出现在距中心线4m（边导线投影内2m）。

同塔双回线路运行电流分别为1134A和2278A时，预测结果均低于0.1mT的评价标准，且随对地距离的增加，磁感应强度越来越弱。对于同塔双回线路的基本塔型BZ363，在边导线距地高度为6.5m时，磁感应强度最大值为0.063mT（I＝2278A），出现在距中心线4m（边导线投影内2m）。在边导线距地高度为7.5m时，磁感应强度最大值为0.028mT（I＝1134A）和0.057mT（I＝2278A），出现在距中心线2m（边导线投影内4m）。

同塔四回线路运行电流分别为1134A和2278A时，预测结果均低于0.1mT的评价标准，且随对地距离的增加，磁感应强度越来越弱。对于同塔双回线路的基本塔型DZ3341和DZ3342，在边导线距地高度为6.5m时，磁感应强度最大值为0.058mT（DZ3342，I＝2278A），出现在距中心线4m（边导线投影内3m）。在边导线距地高度为7.5m时，磁感应强度最大值为0.023mT（I＝1134A）和0.047mT（I＝2278A），出现在距中心线4m（边导线投影内3m）。

本工程常规运行工况下，送电线路产生的磁感应强度总量低于0.1mT评价标准值。最大运行电流时，送电线路产生的磁感应强度在总量理论计算上略有偏高。

对于同塔2回线路，类比实测值与架线高度差不多的BJ364塔相比较，根据电流对类比测数据的修正值仅占预测值0.027mT（线高7.5m）的4%左右。经过计算，对于2回路基本塔型BZ363在线高19.6m时中心线磁感应强度为4.66μT，实测数据的理论修正值也仅占预测值4.66μT（线高19.6m）的24%左右。

对于同塔4回线路线高11m时，4回路基本塔型DZ3341在线高11m时中心线磁感应强度为12.16μT，类比线路中心线实测数据为1.72μT，实测值为预测值的14％，而类比线路电流为192A～550A，与本工程线路电流1124A相差较大，实测值按最低电流修正后为10.07μT，也低于预测值（12.16μT）。

由以上分析来看，预测值是偏于保守的。因此本工程实际运行中，磁感应强度不会高于0.1mT的评价标准。

c) 无线电干扰环境影响评价

输电线路导线表面电位梯度仅与导线类型及电压等级有关，与线路回路数无关，通过计算，本工程220kV 输电线路各相导线表面电位梯度均小于12kV/cm，导线表面不起电晕，不产生无线电干扰。

### 4.2.3 声环境影响预测与评价

根据类比分析，220KV输电线路投运后，输电线路产生的噪声对周围环境的影响程度也能控制在标准限值内。

4.3 水环境影响分析

a）对跨越水域的影响

送电线路所跨越的水体为坦州大涌、鸦岗运河。施工尽量选择枯水季节，选用空中跨越的方式，铁塔挂线处高度均满足通航要求。

b）对水环境影响

施工期水污染源主要为生活污水。生活污水主要来自施工人员临时生活区。输电线路长度短，施工时各施工点人员较少，夜晚生活用水高峰期都集中居住到附近城镇，因此，对线路沿线施工点附近水质不产生影响。

五桂山生态保护区内线路段在施工时，此段线路严禁设置施工人员临时生活区，因此，不产生废水。故不会对五桂山生态保护区水环境和周围生态环境产生影响。

### 4.4 对环境空气的影响

输电线路的施工对环境空气的影响主要是粉尘污染，由于汽车运输使用临时施工道路，将使环境空气中的总悬浮颗粒（TSP）浓度增加，施工开挖、施工机械运转等，在短期内也可使施工作业面上的环境空气中的TSP浓度有所增加，污染周边大气环境，但影响是暂时的，且范围小，可恢复。

### 4.5 对声环境的影响

送电线路施工所用的施工机械较少，且以人力施工为主。采用人工和机械开挖相结合的方法，降低噪声。由于施工点附近多数无居民点，因此，送电线路施工产生的噪声对施工点周围环境影响很小。

### 4.6 固体废弃物的影响

根据塔基土方计算，挖方量大于填方量，每个塔基施工会有少量泥土砂石产生，位于五桂山自然保护区塔基施工区可以将砂土均匀撒播于塔基四周灌木丛中，对生态环境影响很小。对于泥沼地区钻注桩基础施工的护壁泥浆要求采用集中外运处理，避免环境水源受到污染影响。

### 4.7 生态环境影响分析

根据高压输变电工程的特点，其对野生动物和植被的影响主要发生在建设期。但因各区域影响时间很短，为间断和暂时性的，施工完成后，对野生动物生态影响随即消失。

送电线路线路在施工期间对林木进行点状砍伐，在运行期采取剪伐和留根砍伐维护措施，砍伐量较小，不会造成动植物种群和数量的变化，对线路附近区域生态环境的影响较小。

### 4.8 对森林景观的影响分析

本输电线路对森林景观影响为非直接影响，自然景观是不可再造的资源，对本工程破坏的植被资源，将采取必要的植被恢复措施。同时输电线路尽量避开人群居住区，通过山林的遮挡，减小视觉污染。

4.9 对环境敏感点的影响分析

以最低线高7.5m（居民区）预测各敏感点电磁场强度，最大值出现在距离线路最近的敏感点鸦岗村民宅门口，工频电场强度为1.41 kV/m，工频磁场强度为19.29µT，均小于评价标准限值。

并且从不同线高电磁场预测结果可以看出，适当提高架线高度可以减少工频电磁场和无线电干扰影响。根据已运行同塔四回线路的噪声测量结果，距边导线5m处，昼间噪声级为56dB(A)；夜间噪声级为56dB(A)（类比监测点附近有较多工业和生活噪声源），扣除背景噪声并依据噪声衰减原理，距边导线8m处，噪声水平应能满足《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中1类标准限值要求。因此，本输变电工程投运后，输电线路产生的噪声对周围环境敏感点的影响程度也能控制在标准限值内。

5 环境保护措施

5.1 线路设计

5.1.1 路径选择

5.1.1.1 选择原则

a) 避让军事设施、城镇及其规划区等环境敏感及保护目标。

b) 避让在建、拟建的铁路、公路，或考虑对其的不利影响。

c) 避让重要的通讯设施，充分考虑路径对邮电、铁路、军队Ⅰ、Ⅱ级通信线的安全要求。

d) 兼顾其它不同等级线路的路径，进行统一规划。

e) 避开较大的村庄、工厂、砖瓦场等，尽量避让密集房屋，减少民房拆迁的数量。

f) 选择合理的跨越河流、公路的跨越点。

5.1.1.2 路径选择时采取的环保措施

a) 在本工程220kV交流线路路径选择时、设计时已充分听取了地方政府、环保、城建、规划、国土资源局、林业局、水利局、文物等部门和当地受影响群众的意见，并取得相关答复意见，优化了线路设计，尽量减少工程建设的环境影响。

b) 对邻近通信的影响采取较为彻底的防护处理。本工程对沿线重要通信线路的影响，当电磁危险影响超过容许值架空电缆线路，将采用安装电缆保安器的措施处理。

c) 线路跨越城桂公路、广珠公路、金涌大道、谷都大道、坦州大涌和鸦岗运河时，分别按有关设计规程、规定的要求，在跨越段留有充裕的净高，不在河中立塔，避免线路对河道泄洪能力的影响；采用提高架线高度、高塔跨越方案，控制地面最大场强，使线路运行时产生的电场强度对交叉跨越物不产生影响。

d) 输电线路选线时，充分体现以人为本、保护环境的意识，尽量避开民房，减少了拆迁民宅的数量，对拆迁的民房按照国家的规定予以安置。对于林木密集覆盖区、经济作物田地，采取尽量避开的原则，以减少林木砍伐，保护生态环境。

e) 在跨越公路、河流等处建立各种警告、防护标识，避免意外事故。

f) 合理选择导线截面和相导线结构以降低线路的电晕可听噪声水平。

### 5.1.2 线路设计

本线路的设计严格执行DL/T5092-1999《110kV～500kV架空送电线路设计技术规程》，尽量优化设计，将工程对环境的影响降到最小。有关设计规定如下：

a) 220kV输电线路不得跨越民房及可燃、易燃材料做成的建筑物。

b) 220kV输电线路导线与建筑物之间的最小垂直距离为6.0m。

c) 220kV输电线路边导线与建筑物之间的最小距离为5.0m(最大风偏)。

d) 220kV线路两侧边导线外2.5m以内的常年住人房屋全部拆除。

e）220kV输电线路，在晴好天气条件下，频率为0.5MHz时，距边导线投影处20m处的无线电干扰水平不大于53dB（μV/m）。

### 5.1.3线路路径选择

因为500kV桂山站东距220kV旗乐至三乡线约2km，旗三解口线路比较方便。路径主要考虑协调500kV线路向西的路径走向，以及白石村规划建设的用地， 解口线路在500kV桂山站向东的220kV构架通过双回路终端塔出线后，然后再转向西，其中三乡侧解口线路在白石饲养场北面通过，线路右转偏向西北，再左转约90度偏向西南，绕开了白石村规划建设的用地。中宝解口线路和三乐改接线路根据三乡镇规划部门要求往220kV中山站、往220kV下沙站（远期）、往220kV乐园站、往220kV宝山站以及往500kV南沙站（远期）的全部双回送电线路并排一齐往东北走线，在石颈排附近解口点后沿现有220KV中风甲、乙线线廊走线一直下到城桂公路和桂南大道交叉路口附近平地。线路从南坑和石窝口之间穿过，避开了居民点等环境敏感点。在五桂山生态保护区生产生活区内路径选择是合理的。

中宝解口线路和三乐改接线路位于三乡镇和坦州镇平地部分根据三乡镇规划部门要求全部建成同塔四回沿着现有220KV中风乙线线廊走线，线路主要经过三乡镇村庄、学校和雅居乐小区。此路径方案与第二方案比较，一条四回共塔线路与二条二回共塔线路大大减少了走廊占地，减少了环境敏感点，满足上乡镇城市建设规划要求。其中位于上乡镇茅湾村附近四回共塔线路，为减少占用茅湾村建设用地，线路选在原靠近西面五指山220kV三风线的走廊走线。因此中宝解口线路和三乐改接线路位于三乡镇和坦州镇区域内路径选择是合理的。

# 5.2 运行期环境保护措施

### 5.2.1 电磁环境影响防护措施

a) 明确线路保护范围

根据国务院令第239号《电力设施保护条例》第十条，电力线路保护区第一款，架空电力线路保护区：导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离，220kV为15m。故本工程输电线路电力设施保护控制区为两侧距边相导线15m范围内。

b) 确定居民防护措施

输电线路不跨越长期住人的建筑物，导线与建筑物之间的垂直距离，在最大计算弧垂情况下，大于6.0m；输电线路边导线与建筑物之间的距离，在最大计算风偏情况下，大于5.0m；。

c) 通信设施防护措施

1) 由于高压线路路径通道狭窄，对邻近的通信线路设施有一定的影响，本工程避雷地线采用了LBGJ-120-40AC型铝包钢绞线，增强了地线对通信线路影响的屏蔽效果，减少了对邻近通信线路感应影响的程度。

2) 为了减少对邻近通信线路的感应影响，本工程在选择路径时充分考虑了与通信线路保持最大隔距，使影响降低到最低程度。

3) 经现场实地调查和收资，本220kV交流输电线路工程与沿线重大无线电通信设施的距离均满足国家有关规定的要求。

4) 本工程与农村电话、用户通信线路接近较多，而该类线路多为架空明线和市话HYA电缆，待施工设计时根据具体实际情况和相对位置进行计算，对影响超过容许值的线路与当地电信局协商解决。

d) 输电线路电磁污染防治

本工程输电线路采用直线自立塔、双回路和四回路设计，少量单回路设计。与常规单回路相比，可减少出线走廊的用地面积。同时减少了林木砍伐、青苗赔偿及房屋拆迁量，降低了工程造价。

220kV输电线路在设备定货时要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，合理选择导线截面和相导线结构，采用粗导线，降低无线电干扰水平，满足在晴好天气条件下、频率为0.5MHz时距边导线投影线20m处的无线电干扰水平不大于53dB(A)（μV/m）的要求。

e) 设置安全警示标志与加强宣传

输电线路铁塔座架上应于醒目位置设置安全警示标志，标明严禁攀登、线下高位操作应有防护措施等安全注意事项，以使居民尤其是儿童发生意外。

加强对线路走廊附近居民有关高压输电线路和环保知识的宣传、解释工作。

#### 5.2.1.2 绿化措施

施工结束后考虑在塔基下裸露区绿化。每个塔基征地面积约为80m2，除127个塔基座占地外，其他面积可在施工结束后进行绿化，恢复植被。本线路工程塔基区绿化面积共计1.32hm2，选择适合当地土壤和气候条件的百喜草、结缕草、狗牙根草种等种植。

#### 5.3 施工期环境保护措施

#### 5.3.1 输电线路环境保护措施

#### 5.3.1.1环境空气防治措施

施工期由于施工开挖、运输而产生的粉尘，一定程度上可能污染了环境空气。施工单位应文明施工，加强管理，施工开挖采用湿式作业，个人佩戴防尘口罩等防护措施；部分裸露且易引起扬尘地面应勤洒水，增加土体湿度的办法抑尘；施工单位应经常清洗运输车辆，以减少扬尘影响。

#### 5.3.1.2 水环境防治措施

a) 施工人员的生活住所，禁止设置在线路沿线走廊附近区域，需租住在附近村镇。施工期间产生的生活废水随村镇生活污水一起处理。

b) 坦州大涌跨越段在架线施工过程中，要采取有效的环保措施，施工作业场所应尽量远离河道，塔基开挖、运输等应重点考虑对河流的影响。对现场施工人员排放的生活污水，要设置固定排放地点，严格控制排水量和排放位置；施工人员产生的生活垃圾，要设置专门的垃圾堆放点，每日收集后运至附近垃圾场处理；对施工场地堆放土石区域做好拦挡措施，以避免泥土流失到河道中。禁止阴雨天在河流两侧施工作业。

#### 5.3.1.3 噪声防治措施

送电线路施工时所用的机械较少，且以人力施工为主。施工时采用人工和机械开挖相结合的方法，应选用低噪声的机械设备，并注意维护保养；禁止打桩机、推土机等高噪声机械在夜间施工；混凝土需要连续浇灌作业前，应做好人员、设备、场地的准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度，同时做好与有关部门的沟通工作。

#### 5.3.1.4 固体废弃物防治措施

开挖的泥土及垃圾应及时运走或就地填埋坑洼地，避免长期堆放。设置一定数量的垃圾箱，以使施工人员产生的生活垃圾得以统一堆放，由环卫部门送至垃圾场处理。施工期间挖方、填方、弃方要妥善处置，先集中放置在堆棚内，堆棚上设防风雨的苫布，并定期运至指定地点填埋。

#### 5.4 生态保护与恢复补偿措施

本工程生态环境保护措施主要从保护生态系统结构完整性、生物多样性以及特殊性目标三个方面考虑，结合线路施工的特点，在如下几方面采取措施：

a) 地表水

施工期严禁污染地表水。本工程输电线路跨越坦州大涌和鸦岗运河，施工期线路沿线不设施工人员生活居住点，选择附近村镇作为临时生活居住点。施工区内不产生废水，无废水排放，施工期线路施工区对地表水环境的影响几乎没有。

b) 固体废弃物

堆土堆料在临时堆土堆料场地区内，严禁向沿线水体和征地边界外倾倒残渣余土或其他废物。加强施工管理，合理安排施工时间，施工单位做好施工组织设计，进行文明施工。

c) 植物保护措施

工程主体设计中对线路路径的优化、塔型和基础优化，并采用高塔跨越和不等高基础，充分考虑减少扰动土地面积和土方开挖量，尽量少的砍伐植被，保护林木。

表层土壤是经过熟化过程的土壤，其中的水、肥、气、热条件更适合作物的生长，表土作为一种资源，需要在施工建设过程中予以足够的重视。塔基基坑开挖修建过程中，为防治表层土的流失，考虑将表土剥离，剥离表土厚度在10～20cm，根据场地实际情况，剥离的表土采用编织袋装土挡护、“品”字形紧密排列的堆砌护坡方式，起到挡护的作用，以防水蚀，也可直接存放在临时堆土场。施工结束后，表层耕植土层可用于塔基内植被恢复。

d) 动物保护措施

打桩、挖掘机械、设备运输等施工噪声对动物生存居住环境会及野生动物的迁移、动物种类数量产生影响，因此采取低噪音的施工机械，减少打桩、爆破次数，将施工建设噪声对生态环境的影响降至最小。尽量避免夜间施工。

e) 土地占用和林木砍伐

输电线路——本工程大部分采用同塔双回和同塔四回送电线路，从环境保护角度考虑，最大限度的减小工程占地面积，使本工程对生态环境的影响降到最低。

在规划塔型中，最大限度地适应山地地形变化的需要，使塔基避免了大开挖，保持原有的自然地形。

路径选择尽可能避开林区或沿林区边缘通过，以减少林木砍伐量，保护自然环境。杆塔定位尽可能避开果园，经济作物田地。对砍伐的少量林木采取异地补偿的措施，用积极的方式完成植被的恢复和重建工作。

f) 水土流失

本工程水土流失采取分区治理措施，主要分为永久占地区和施工临时用地区。采取的主要防治措施如下：

1）永久占地区

线路避开密集村镇及规划区。尽量避开陡坡和易发生塌方、滑坡、冲沟或其它地质灾害的不良地质段，选用直线转角塔避让不良塔位，从而使土石方开挖量减少，减少了水土流失，也降低了铁塔施工对环境的破坏影响。

为保护自然环境，减少植被受损和水土流失，本工程塔型设计选择全方位长短腿，使送电线路铁塔施工对塔位附近植被的损坏程度降到最低。针对山地进行逐基塔位平面地形测量，使土石方工程量减少到最低程度。针对山地区线路铁塔按传统的方法大量平基所带来的问题，采取相应的预防和治理措施。

清理地面、土石方挖掘转运、道路修建等活动，会造成植被丧失、干扰动物栖息环境，因此施工过程应合理规划施工并尽量减少施工占地，减少土石方的二次倒运。塔基产生的余方考虑在塔基占地区域堆放。

线路施工过程中不产生建筑弃渣，塔基基坑开挖产生的多余方考虑在塔基占地区域堆放。线路沿线共有127基塔，多余土石方820m3， 每基塔下平整土石方7m3，塔基开挖施工时间约2个月，施工结束后马上进行土地平整和植被恢复。施工过程中注意对土石方集中堆放，对临时堆土场采取挡护。

2)  施工临时占地区

工程施工过程中的挖填土方采取编织袋装土堆砌成护坡，对临时堆土进行防护，减少水土流失产生。针对表层的耕植土采取剥离防护措施，利用表土恢复原地貌，利于人工恢复植被的生长，减少施工带来的不利影响。

针对临时用地，在施工结束后，及时恢复地表植被，林地、荒草地采取人工播撒草籽的方式，恢复植被。

在规划塔型中，最大限度地适应山地地形变化的需要，使塔基避免了大开挖，保持原有的自然地形。

g) 五桂山生态保护区内珍稀动植物的保护

本次调查未发现本工程沿线附近周围存在珍稀动植物。

施工噪声对动物生存居住环境产生威胁，会造成野生动物的迁移、动物种类数量的变化，因此采取低噪音的施工机械，减少打桩、将施工建设噪声对生态环境的影响降至最小。施工场界昼间噪声值控制在70dB(A)以内，夜间控制在55dB(A)以内。

施工单位在施工期间对施工人员进行野生动物保护知识教育和宣传，包括有关法律法规和野生动物保护知识的教育，禁止施工人员猎杀各种野生动物，包括哺乳动物、鸟类、爬行动物等。施工人员若发现珍稀动植物，立即向五桂山生态保护区主管部门汇报，并积极配合相关部门采取动植物保护措施。

i) 生态恢复与补偿措施

1) 生态恢复措施

对工程施工过程中的临时占地进行防护，表土的剥离防护、塔基余土的处置和临时用地区的挡土墙等，根据不同地形地貌，分别采取相应的措施，将可能产生的水土流失量降到最少。

施工完毕后，临时用地恢复原地貌。对于施工临时占用的林地全部进行植树，栽种沿线适生的树种，如马尾松、柏树、杉木等。在秋季或春季用直径5～6cm的生苗，深50cm，株间距4m；施工占用荒草地的选择播种一些适应当地气候、耐践踏的草种，如百喜草、早熟禾、野牛草、马蹄金、铁线草等，加之山间植被生命力比较强，如果无人踩压，很快就可以恢复植被。本工程生态恢复情况详见表5—1。

本工程生态恢复措施一览表

表5—1

| 序号 | 区域 | 措施类别 | 措施名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔基区 | 工程措施 | 表土剥离防护 | hm2 | 1.32 |
|  |  | 植物措施 | 播草籽 | hm2 | 1.68 |
| 2 | 施工简易 道路 | 工程措施 | 土地整治（复耕） | hm2 | 0.78 |
|  |  | 植物措施 | 播草籽 | hm2 | 0.86 |
| 3 | 人抬道路 | 植物措施 | 播草籽 | hm2 | 0.96 |
|  |  |  | 占用林地植树 | 株 | 约200 |
| 4 | 塔基施工 临时占地 | 植物措施 | 播草籽 | hm2 | 0.78 |
|  |  |  | 占用林地植树 | 株 | 约300 |
| .5 | 牵张场地 | 工程措施 | 土地整治（复耕） | hm2 | 0.65 |
|  |  | 植物措施 | 播草籽 | hm2 | 0.55 |
|  |  |  | 占用林地植树 | 株 | 约500 |

#### 5.5 施工管理要求

a) 加强施工管理，合理安排施工时间，施工单位做好施工组织设计，进行文明施工，并征得五桂山生态保护区主管部门和当地环保部门的意见后方可进行施工。

b) 挂线时用张力机和牵引机紧放输电线路，以减少树木的砍伐和植被的破坏。线路施工、架设时应尽可能地少影响当地公路和铁路交通。

c) 严格按设计的塔基基础占地面积、基础型式等要求开挖，多采用原状土开挖基础，避免大开挖。

d) 严格按征地界线施工，合理布局并制定施工组织措施，防止对周围环境产生较大影响。

#### 5.6 环境保护措施汇总

本工程环境保护措施汇总情况见表5—2。

本工程环保措施汇总

表5—2

| 项目 |  | 内 容 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线路 | 路径选择 | 避开了集中居住区 | 符合城镇规划及环境保护规划 |
|  | 架线方式 | 四回路同塔架设 | 解决走廊用地紧张问题 |
| 植被补偿及恢复措施 |  | 异地补种 | 植被恢复率达100% |
| 绿化规划 |  | 绿化 | 防治责任范围内的绿化总面积达 4.39hm2 |

#### 5.7 环保措施技术论证

由于本工程运行阶段除工频电场、磁场、无线电干扰和电晕噪声外，基本无其它污染物产生。坚持以预防为主，在工程建设的同时，保护好环境的原则，采取的环保措施主要针对输电线路不同阶段加以论证。

a) 线路选线时结合当地区域总体规划，避开有关环境敏感区域，以保持当地原有的生态环境。

b) 对于不可避开的人工防护林、公路跨越等则采取适当提高塔位，增加架空线路对地高度的措施，以减少树木的砍伐和工频电场、磁场及无线电干扰对生态的影响。

c) 对通讯线路采取保护设计措施，在塔杆设计中，因地制宜，以减少对原生态的破坏。

d) 各塔基处因地制宜地设计护面及绿化等方案，以防止水土流失的现象产生。同时，从设备选型上亦采取措施减少对环境的影响，如塔型、导线分裂数和直径等。

## 6 环保投资估算及效益分析

## 6.1 环保投资估算

本工程静态总投资为15698万元，其中环保投资费用为547万元，占工程总投资3.48%。本工程环保投资概算见表6—1。

环保投资一览表

表6－1

| 序号 | 项目名称 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 青苗、树木赔偿 | 40 |
| 2 | 绿化 | 19 |
| 3 | 通信线路防干扰措施费（包括电力线路、通信线路拆除费用） | 4 |
| 4 | 拆迁补偿费 | 20.00 |
| 5 | 水土保持措施（不含绿化） | 300 |
| 6 | 环境影响评价 | 12.00 |
| 7 | 环境保护验收 | 12.00 |
| 8 | 环境保护工程监理费 | 10.00 |
| 9 | 环境风险应急预案资金 | 50.00 |
| 10 | 生态保护区生态补偿（专项） | 80.00 |
| 环保投资合计 |  | 547 |
| 工程静态总投资 |  | 15698 |
| 环保投资占总投资比例（%） |  | 3.48 |

## 6.2 环境效益分析

a) 本工程在选线和选址过程中，均避开了城镇居民区、矿产区、文物古迹等重要区域，对环境重点保护区域没有影响。

b) 对线路塔基设计中采取水土保持措施，对建设期损坏植被进行恢复。对裸露土地进行硬化和绿化，避免水土流失的发生。

## 6.3 社会经济效益

本工程施工需要大量的建筑材料，如水泥、沙石、钢材、砖块等，大部分可取自本地，为地方水泥、沙石、钢材、砖块等生产或经营企业带来一定的收益；施工需要的劳动力也可由当地提供，临时解决了当地剩余劳动力的就业问题。

## 7 结论与建议

### 7.1 结论

2500KV桂山输变电工程配套220KV部分的建设符合地方规划的要求，符合国家的产业政策，符合清洁生产的要求，选线是合理的，工程在设计和建设运行过程中采取一系列的环境保护措施后，各项指标均满足国家相关环保标准的要求，未造成环境功能的明显改变，对线路经过地区的生态环境、景观无明显影响，不会对周围环境敏感对象带来明显影响。从环保角度来看，本项目的建设是可行的。

### 7.2 建议

建议建设单位定期对线路进行巡视和监测，对不能满足居民区工频电磁场标准限值的环境敏感点采取提升线高，房屋拆迁等工程措施减少电磁辐射环境影响。

## 8 公示说明及联系方式

（1）公示说明

1）自公示之日起十五日内，建设单位和环境影响报告书编制单位为公众提供相关资料查询。

2）公众对本建设项目有环境保护方面意见的，可自公示之日起十五日内，向项目建设单位或环境影响报告书编制单位提出。也可将书面意见抄送给环境保护行政主管部门。

（2）联系方式

1）建设单位

单位名称：广东电网公司中山供电局

地 址：广东省中山市悦来中路4号（邮编528400）

联系电话：0760－8392120

2）、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式：

环境影响评价机构：江西核工业环境保护中心

地址：江西省南昌市4004#信箱

联系电话：0791-7185963

E－mail:weishanbiao@163.com

联系人： 魏善彪

- 3）环境保护行政主管部门的名称和联系方式：

环境保护行政主管部门：广东省环境保护局

联系地址：广州市天河龙口西路213号丰泽大厦

联系电话：020-87532329