广东省生态环境监测中心数据网络机房基础环境优化升级

采购需求问卷调查表
供应商基本情况
	单位名称
	（填写单位全称并加盖公章）

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	
	公司性质
	

	公司规模
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	邮箱
	
	网址
	

	法定代表人

(单位负责人)
	姓名
	
	电话
	


资质能力

2.1 基于“信息化基础设施能力深化设计技术服务”需求，供应商应具备怎样的资质与能力？（包括不限于技术能力、服务能力、供货能力、售后能力、综合能力等）
答：

2.2 基于“机房基础环境优化升级设备购置”需求，供应商应具备怎样的资质与能力？（包括不限于技术能力、服务能力、供货能力、售后能力、综合能力等）
答：
2.3基于本项目总体需求，供应商还需具备的其他的资质和能力。（如技术保障体系、项目管理能力等）

答：
2.4项目团队配置建议

为保障本项目顺利完成，供应商应配置一个怎样的核心服务团队（如：项目经理、现场运维人员、二线技术专家等）？请说明各角色建议人数与资质要求。

	岗位
	资质要求
	项目经验要求
	建议人数
	贵单位是否具备相应人员

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


价格及付款
3.1总体报价（结合项目实际需求及市场行情，建议本项目总体价格应包含技术服务、设备采购、安装调试、培训及三年质保服务等全部费用，提供详细的价格构成说明，报价需具备合理性与竞争力）

答：

3.2 付款方式（建议如何设置付款方式，如分期付款、一次性付清等，并简述理由）
答：

政策要求
4.1根据《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则》规定，本项目是否需要落实相关政策规定，如是，应如何落实？如否，请简述理由。

答：

业绩情况

（近三年内供应商应具备至少三个类似规模及复杂度的机房环境优化或数据中心基础设施升级项目业绩）
	采购单位
	项目名称
	项目预算
	合同金额
	主要服务内容
	是否验收通过

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


其他补充建议

(如对项目建设内容、服务方式、设备技术参数等有其他建议，请在此说明)

答：

主要需求（参数）参考

	项目内容
	主要需求（参数）参考

	信息化基础设施能力深化设计技术服务
	《数据网络机房基础设施能力建设方案》

《监测站点联网及数据质量保障方案》

《生态环境监测站房网络基础设施国产化改造方案》

《生态环境监测AI能力建设网络基础设施支撑方案》

《全省互联互通网络架构优化方案》

	机房基础环境优化升级设备购置
	机房专用空调
	恒温恒湿，制冷量60KW，显冷量60KW，主电源：380VAC 3Ph-50Hz，风量：12200㎡/h，风机台数：1，机外静压（Pa）：20-50，压缩机数量：1，电加热功率KW:9，加湿量Kg/h：5，室内机尺寸：1130*995*1975mm，重量：450kg。

	
	机房UPS供电系统
	模块化UPS；600kVA电气柜（支持上进线，支持无开关使用，宽*深*高：600*990*2000mm，适用60kVA模块；配置8个模块化UPS功率模块，单模块功率不低于60kVA；配置不少于160节阀控铅酸免维护蓄电池；提供线路规划、线路优化实施和设备安全实施。

	
	机房环境监控管理系统
	需包含机房动力监测、机房环境监测、机房安防监测、网络设备监测、机柜微环境监测、多分支机房监测等系统监测；支持modbus、shut、电总、QG、485、干节点、湿节点、SNMP等多种协议，支持485、232、开关量等接口方式；具备开放API接口充分满足用户的个性化定制需求；实现对机房环境的全量监控。

	
	高性能无线控制器
	需至少具备8个千兆电口、2个万兆SFP+光口，集中转发不少于150个AP，本地转发最大支持800个AP，支持在线用户数15K，支持全网统一身份认证、行为管理与审计、应用层流控、VPN、支持管理AP和RS交换机、集群管理、可视化网管、东西向流量可视化、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵，支持与现有信锐无线控制器双机部署。

	
	机柜电源及布线改造
	机配电柜
	1批；根据现场定制。

	
	
	PDU电源
	11个；32A输入，配置4位C19，20位C13。

	
	
	安装辅材
	1项；含电缆、膨胀栓、扎带和现场实施等。




