## Sheet2
湛江市2015年国控企业污染源第3季度（污水处理厂）监督性监测结果(6家)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 吴川市 | 吴川市污水处理厂 | 总排口 | 一级B标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)，根据环评批复，本项目是2005年12月31日前批准建设，总磷执行标准为1.5mg/L | 7月8-9日 | pH | 7.1 | mg/L | 6—9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 26 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 8.8 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 9 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.1 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 12.7 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.68 | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 2.22 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 8386 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 7e-05 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 烷基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标
2 | 遂溪县 | 遂溪县广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级B标准排放浓度 | 2015-07-16 | PH值 | 6.4 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 23.2 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 7.7 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 1.342 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 9 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.09 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 色度 | 6 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.58 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 2.39 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 1.89 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 铬(六价) | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.13 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标
3 | 廉江市 | 廉江市广业环保有限公司 | 总排口 | 二级标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002) | 2015-07-06 | pH | 7.09 | mg/L | 6—9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 23 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 6 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 12 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.05 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 2.50 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 8.76 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.72 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 4.06 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 6 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 110 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | 0.0005 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
4 | 雷州市 | 雷州市广业环保有限公司 | 总排口 | 一级B标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002) | 7月29-30日 | pH | 7.24 | mg/L | 6—9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 26.8 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 11.6 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 18 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.02 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.106 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 3.49 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.37 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 1.41 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 18 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 5875 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.00025 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标
5 | 廉江市 | 广东廉江经济开发区（转移园）污水处理站 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 2015-07-06 | pH | 7.3 | mg/L | 6—9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 21 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 8 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 11 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 1.51 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 2.36 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 8.22 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.39 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 2.2 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 7 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标
6 | 徐闻县 | 徐闻县广业环保有限公司 | 总排口 | 二级标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002) | 2015-07-09 | pH | 7.23 | mg/L | 6—9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 21.7 | mg/L | 100 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 9 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 16 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.01 | mg/L | 5 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.01 | mg/L | 5 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.21 | mg/L | 2 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 8.23 | mg/L | — | 达标
[6 empty] | 总磷 | 2.38 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 4.01 | mg/L | 25 | 达标
[6 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 40 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 9100 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | 0.0026 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 烷基汞 | <0.02 | mg/L | 不得检出 | 达标