## Sheet1
湛江市2015年国控企业污染源第4季度（污水处理厂）监督性监测结果(1家)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 雷州市 | 雷州市广业环保有限公司 | 总排口 | 一级B标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002) | 11月2-3日 | pH | 6.97 | mg/L | 6—9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 18.4 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 8.1 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 17 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.02 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.114 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 2.92 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.41 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 0.72 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 12 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 3500 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.00025 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000002 | mg/L | 不得检出 | 达标
湛江市2015年国控企业污染源第4季度（废气重点）监督性监测结果（1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 赤坎区 | 湛江电力有限公司 | 1#发电机组 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表1 燃煤锅炉 | 2015-11-27 | 烟尘 | <4.81 | mg/m3 | 30 | 达标
[5 empty] | — | 二氧化硫 | 70 | mg/m3 | 200 | 达标
[5 empty] | — | 氮氧化物 | 27 | mg/m3 | 200 | 达标
|  |  | 2#发电机组 |  | 2015-11-27 | 烟尘 | <5.17 | mg/m3 | 30 | 达标
[5 empty] | — | 二氧化硫 | 78 | mg/m3 | 200 | 达标
[5 empty] | — | 氮氧化物 | 66 | mg/m3 | 200 | 达标
|  |  | 3#发电机组 |  | 2015-11-06 | 烟尘 | 9.44 | mg/m3 | 30 | 达标
[5 empty] | — | 二氧化硫 | 38 | mg/m3 | 200 | 达标
[5 empty] | — | 氮氧化物 | 51 | mg/m3 | 200 | 达标
|  |  | 4#发电机组 |  | 2015-11-06 | 烟尘 | 12.4 | mg/m3 | 30 | 达标
[5 empty] | — | 二氧化硫 | 25 | mg/m3 | 200 | 达标
[5 empty] | — | 氮氧化物 | 77 | mg/m3 | 200 | 达标
湛江市2015年国控企业污染源第4季度（废水重点）监督性监测结果（3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 麻章区 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 总排口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2中“造纸企业”污染物排放限值和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第一时段二级标准污染物排放限值较严者 | 11月10-11日 | pH值 | 6.47 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.044 | mg/L | 0.8 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | mg/L | 80 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 3.9 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 50 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 19 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 硫化物 | 0.016 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总锌 | <0.02 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.2 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 挥发酚 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 0.81 | mg/L | 12 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 0.46 | mg/L | 8 | 达标
2 | 麻章区 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 总排口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2中“制浆和造纸联合生产企业”污染物排放限值 | 11月12-13日 | pH值 | 7.02 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.086 | mg/L | 0.8 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 51 | mg/L | 90 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 13.8 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 50 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 18 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 0.562 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 1.38 | mg/L | 12 | 达标
3 | 雷州市 | 广东省丰收糖业发展有限公司调丰制糖分公司 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 季节性停产
[6 empty] | —— | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | —— | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | —— | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | —— | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | —— | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | —— | —— | —— | —— | ——