2016年第一季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（废水国家重点监控企业）

1、污染源名称：云浮广业硫铁矿企业集团公司（矿业分公司）。

地址：广东省云浮市云城区星岩一路51号。

监测时间：

| 序号 | 工程 | 采样时间 | 采样人员 | 分析时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东安坑废水处理站 | 2016年1月20日 | 黄鹏宇、张子亮 | 1月20日—2月1日 |
| 2 | 岗顶废水处理站 | 2016年1月20日 | 陆恩、刘志华 | 1月20日—2月1日 |
| 3 | 尾矿库废水处理站 | 2016年1月21日 | 陆恩、黄鹏宇 | 1月21日—2月1日 |
| 4 | 山前废水处理工程 | 2016年1月22日 | 张子亮、刘志华 | 1月22日—2月2日 |

工况：

| 序号 | 采样点名称 | 设置处理量（吨/日） | 当天处理量（吨/日） | 负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东安坑废水处理站 | 5000 | 2045 | 40.9% |
| 2 | 岗顶废水处理站 | 5000 | 3591 | 71.8% |
| 3 | 尾矿库废水处理站 | 8000 | 8888 | 111% |
| 4 | 山前废水处理工程 | 10000 | 5129 | 51.3% |

监测结果：

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东安坑废水处理站进水口 | 液态，无色、无味、无浮油 | pH | 3.78 | —— | —— | —— |
|  |  | 生化需氧量 | 7.8 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 化学需氧量 | 27 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总镉 | 0.306 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铬 | 0.006 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总砷 | 0.0058 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铅 | 0.861 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 悬浮物 | 46 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总锌 | 2.40 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总锰 | 12.1 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铁 | 15.3 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 12.0 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 硫化物 | 0.078 | mg/L | —— | —— |
| 东安坑废水处理站排放口 | 液态，无色、无味、无浮油 | pH | 8.06 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 4.4 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 13 | mg/L | 100 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.013 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 1.5 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0024 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.336 | mg/L | 1.0 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 17 | mg/L | 70 | 达标 |
|  |  | 总锌 | 0.073 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锰 | 0.286 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总铁 | 0.123 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 0.950 | mg/L | 10 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.025 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 2.04×103 | m3/d | —— | —— |
| 岗顶废水处理站 进水口 | 液态，黄色、无味、无浮油。 | pH | 3.66 | —— | —— | —— |
|  |  | 生化需氧量 | 9.1 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 化学需氧量 | 28 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总镉 | 0.243 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铬 | 0.006 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 六价铬 | 0.005 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总砷 | 0.0050 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铅 | 0.930 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 悬浮物 | 276 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总锌 | 0.791 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总锰 | 60.9 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铁 | 76 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 11.3 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 硫化物 | 0.072 | mg/L | —— | —— |
| 岗顶废水处理站 排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 8.33 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 4.9 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 19 | mg/L | 100 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.013 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 1.5 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0025 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.358 | mg/L | 1.0 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 18 | mg/L | 70 | 达标 |
|  |  | 总锌 | 0.120 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锰 | 0.299 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总铁 | 0.093 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 1.26 | mg/L | 10 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.024 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 3.59×103 | m3/d | —— | —— |
| 尾矿库废水处理站进水口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 7.76 | —— | —— | —— |
|  |  | 生化需氧量 | 45.5 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 化学需氧量 | 159 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总镉 | 0.009 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铬 | 0.007 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总砷 | 0.0055 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铅 | 0.330 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 悬浮物 | 86 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总锌 | 0.791 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总锰 | 4.01 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铁 | 1.31 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 10.2 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 硫化物 | 0.074 | mg/L | —— | —— |
| 尾矿库废水处理站排放口 | 液态，无色、微臭、无浮油。 | pH | 8.69 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 19.3 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 82 | mg/L | 90 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 1.5 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0022 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.158 | mg/L | 1.0 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 18 | mg/L | 70 | 达标 |
|  |  | 总锌 | 0.120 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锰 | 0.273 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总铁 | 0.145 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 2.94 | mg/L | 10 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.022 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 8.89×103 | m3/d | —— | —— |
| 山前废水处理工程进水口 | 液态，黄色、无味、无浮油。 | pH | 7.76 | —— | —— | —— |
|  |  | 生化需氧量 | 10.3 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 化学需氧量 | 31 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总镉 | 0.049 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铬 | 0.008 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总砷 | 0.0039 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铅 | 0.252 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 悬浮物 | 196 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总锌 | 0.965 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总锰 | 13.9 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铁 | 13.4 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 12.8 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 硫化物 | 0.061 | mg/L | —— | —— |
| 山前废水处理工程排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 7.93 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 3.3 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 11 | mg/L | 90 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.009 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 1.5 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0020 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.132 | mg/L | 1.0 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 19 | mg/L | 70 | 达标 |
|  |  | 总锌 | 0.220 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锰 | 0.773 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总铁 | 0.445 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 0.745 | mg/L | 10 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.027 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 5.13×103 | m3/d | —— | —— |

评价结论：广东广业云硫铁矿业有限公司云浮硫铁矿分公司东安坑废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第一时段一级标准（采矿业）；

岗顶废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第一时段一级标准（采矿业）；

尾矿库废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（采矿业）；

山前废水处理工程排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（采矿业）。监测期间，山前废水处理工程的废水全部回用，不外排。