## Sheet1
湛江市2016年国控企业污染源第4季度（污水处理厂） 监督性监测结果(2家)
序号 | 行政区 | 企业 名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否 达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 廉江市 | 廉江市广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级限值两个标准较严者 | 2016-10-11 | pH | 6.92 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 26 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 6 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 16 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | 1.45 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | 2.42 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 15.8 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.73 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.392 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 9 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 790 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.00053 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | 7e-05 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
2 | 廉江市 | 广东廉江经济开发区（产业园）污水处理站 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 2016-10-11 | pH值 | 6.69 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 18 | mg/L | 40 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 6 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 14 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 1.44 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 2.54 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.08 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 7 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.38 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 0.61 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 9 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 1020 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | 0.00043 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | 0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 6e-05 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标
湛江市2016年国控企业污染源第4季度（废气重点） 监督性监测结果（1家）
序号 | 行政区 | 企业 名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否 达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
2 | 霞山区 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 65t锅炉 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)中A区在用锅炉 | 2016-11-16 | 烟尘 | <6 | mg/m3 | 50 | 达标 | ——
[5 empty] | — | 二氧化硫 | 27 | mg/m3 | 300 | 达标 | ——
[5 empty] | — | 氮氧化物 | 122 | mg/m3 | 300 | 达标 | ——
|  |  | 重整预加氢加热炉 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) | 2016-11-16 | 烟尘 | 5 | mg/m3 | 200 | 达标 | ——
[5 empty] | — | 二氧化硫 | 4 | mg/m3 | 850 | 达标 | ——
[5 empty] | — | 氮氧化物 | 84 | mg/m3 | —— | —— | ——
|  |  | 常减压蒸馏装置 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) | 2016-11-16 | 烟尘 | <4 | mg/m3 | 200 | 达标 | ——
[5 empty] | — | 二氧化硫 | 109 | mg/m3 | 850 | 达标 | ——
[5 empty] | — | 氮氧化物 | 95 | mg/m3 | —— | —— | ——
|  |  | 四合一重整加热炉 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) | 2016-11-16 | 烟尘 | <3 | mg/m3 | 200 | 达标 | ——
[5 empty] | — | 二氧化硫 | 4 | mg/m3 | 850 | 达标 | ——
[5 empty] | — | 氮氧化物 | 53 | mg/m3 | —— | —— | ——
|  |  | 2＃硫磺回收焚烧炉 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001） | 2016-11-17 | 烟尘 | <4 | mg/m3 | 120 | 达标 | ——
[5 empty] | — | 二氧化硫 | 32 | mg/m3 | 850 | 达标 | ——
[5 empty] | — | 氮氧化物 | 32 | mg/m3 | 650 | 达标 | ——
|  |  | 1＃催化裂化炉 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) | 2016-11-16 | 烟尘 | 3 | mg/m3 | 200 | 达标 | ——
[5 empty] | — | 二氧化硫 | 3 | mg/m3 | 850 | 达标 | ——
[5 empty] | — | 氮氧化物 | 17 | mg/m3 | —— | —— | ——
|  |  | 2＃催化裂化炉 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) | 2016-11-17 | 烟尘 | <3 | mg/m3 | 200 | 达标 | ——
[5 empty] | — | 二氧化硫 | 11 | mg/m3 | 850 | 达标 | ——
[5 empty] | — | 氮氧化物 | 19 | mg/m3 | —— | —— | ——