## Sheet1
湛江市2017年国控企业污染源第1季度（污水处理厂） 监督性监测结果(4家)
序号 | 行政区 | 企业 名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测 日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 廉江市 | 廉江市广业环保有限公司(城西集中控制污水处理厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级限值两个标准较严者 | 2017-01-05 | pH | 6.86 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 19 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 6 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 11 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | 0.07 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | 1.08 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 17.6 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.1 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 1.36 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 50 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
2 | 廉江市 | 广东廉江经济开发区（产业园）污水处理站 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 2017-02-15 | pH值 | 7.39 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 14 | mg/L | 40 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 6 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.06 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 4.26 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.09 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 1.88 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 340 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 8e-05 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标
序号 | 行政区 | 企业 名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测 日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
3 | 遂溪县 | 遂溪县广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准 | 2017-01-10 | pH值 | 6.92 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 24.8 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 7.2 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 14 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | 0.29 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | 2.24 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.08 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 3.42 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.528 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 2.316 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 140 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
4 | 吴川市 | 吴川市污水处理厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准。根据环评批复，本项目是2005年12月31日前批准建设，总磷执行标准为1.5mg/L | 2016-10-17 | pH值 | 6.89 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 12.5 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 8.1 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 12 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 7 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.31 | mg/L | 1.5 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.912 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 680 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | 0.0001 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——