## Sheet1
湛江市国控企业污染源2017年第1季度监督性监测结果（污水处理厂3家)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 赤坎区 | 湛江市城市污水处理有限公司(赤坎水质净化厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准 | 2017-02-14 | pH值 | 6.27 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 32 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 5.4 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 15 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 11.2 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.22 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 1.41 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 137 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
2 | 霞山区 | 湛江市城市污水处理有限公司(霞山水质净化厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准与广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者 | 2017-02-14 | pH值 | 7.46 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 24 | mg/L | 40 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 4.2 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 13 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 15.6 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.5 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 2.94 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 117 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | 0.00048 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
3 | 麻章区 | 湛江市广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准 | 2017-02-14 | pH值 | 6.22 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 18 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 4.1 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 2.1 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.68 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.715 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 94 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0007 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
湛江市2017年国控企业污染源第1季度监督性监测结果(废水1家)
序号 | 行政区 | 企业 名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测 日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否 达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 麻章区 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 总排口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2中“制浆和造纸联合生产企业”污染物排放限值 | 2017-02-23 | pH值 | 7.2 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 0.8 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 44 | mg/L | 90 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 12.3 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 50 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 10 | mg/L | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 8.64 | mg/L | 12 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.994 | mg/L | 8 | 达标 | ——