## 污水厂3家
湛江市国控污染源2017年第2季度监督性监测结果(污水处理厂3家)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 霞山区 | 湛江市城市污水处理有限公司霞山水质净化厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准与广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者 | 2017-05-08 | pH值 | 7.57 | mg/L | 6—9 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.17 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 40 | mg/L | 40 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 8 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 0.548 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 11.2 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 10 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00046 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总砷 | 0.0008 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标
2 | 廉江市 | 廉江市广业环保有限公司(城西集中控制污水处理厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级限值两个标准较严者 | 2017-04-12 | pH | 7.11 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 16 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 8 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | 0.06 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | 0.56 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 8.08 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.08 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 4.12 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | 0.0001 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
湛江市国控污染源2017年第2季度监督性监测结果(污水处理厂3家)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
3 | 廉江市 | 广东廉江经济开发区（产业园）污水处理站 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 2017-04-12 | pH值 | 7.17 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 23 | mg/L | 40 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 6 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.52 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.98 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 5 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.03 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 1.42 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 340 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 7e-05 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标