## Sheet1
韶关市2016年国控企业污染源第四季度（废水重点）监督性监测结果（11月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表3，其他项目执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1中较严的标准限值 | 2016-11-17 | pH值（无量纲） | 7.2 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 10L | 50 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 45 | 20 | 不达标
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00027 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0033 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.12 | 1 | 达标
[6 empty] | 总铁（mg/L） | 0.03L | 3 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.06 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.01L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 0.54 | 3 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.02 | 1 | 达标
[6 empty] | 总银（mg/L） | 0.02L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.04 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总锰（mg/L） | 0.02 | 2 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.003 | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.02 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 4L | 50 | 达标
[6 empty] | 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.12 | 10 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 1.2 | 10 | 达标
[6 empty] | 游离氯（mg/L） | 0.04 | 2 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 0.005L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 40 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 426 | — | —
韶关市2016年国控企业污染源第四季度（污水处理厂）监督性监测结果（11月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 浈江区 | 韶关市第一污水处理厂 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准、《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准 | 2016-10-10 | pH(无量纲) | 7.32 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 9.1 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.58 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 26.1 | 40 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 5e-05 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.017 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 10 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 20L | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.307 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 10.3 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 600 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 25.3 | — | —
2 | 武江区 | 韶关市广业环保有限公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2016-10-10 | pH(无量纲) | 7.26 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 5.5 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.88 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 16.2 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 5e-05 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0089 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 9 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 20L | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.08 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 11.1 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 4466 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 22.8 | — | —
3 | 曲江区 | 韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2016-10-10 | pH(无量纲) | 7.18 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.5 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.91 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10L | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 7e-05 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0042 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 18 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 20L | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.73 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 6 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 1545 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 25.2 | — | —
4 | 翁源县 | 翁源县清源污水处理厂 | 污水排放口 | 《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准 | 2016-10-13 | 总磷(mg/L) | 0.45 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 16.2 | 40 | 达标
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |  | pH(无量纲) | 7.96 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 5.6 | 20 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 3e-05 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0002L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 11 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.07 | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 20L | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 3.38 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 7.8 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 283.5 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 23.3 | — | —
5 | 曲江区 | 韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2016-10-10 | pH(无量纲) | 7.46 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 19.4 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.58 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 58.1 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00012 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.001 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 10 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.08 | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 20L | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.312 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 5.02 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.2 | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 2481 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 29.6 | — | —
韶关市2016年第四季度国控企业污染源（危废废物）监督性监测结果（11月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 仁化县 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 上风向 | 汞、铅执行《铅锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）表6，铬酸雾、砷、镉执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段 | 2016-10-03 | 铬酸雾(mg/m3) | 0.00003L | 0.006 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 0.0000066L | 0.0003 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 5.06e-05 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.00026 | 0.006 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 0.00001L | 0.04 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 0.00004L | — | —
|  |  | 下风向1# |  | 2016-10-03 | 铬酸雾(mg/m3) | 0.00003L | 0.006 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 4.95e-05 | 0.0003 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 6.45e-05 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.00038 | 0.006 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 0.00001L | 0.04 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 0.00004L | — | —
|  |  | 下风向2# |  | 2016-10-03 | 铬酸雾(mg/m3) | 0.00003L | 0.006 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 6.13e-05 | 0.0003 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 5.03e-05 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.00064 | 0.006 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 5e-05 | 0.04 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 0.00004L | — | —
|  |  | 下风向3# |  | 2016-10-03 | 铬酸雾(mg/m3) | 0.00003L | 0.006 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 1.61e-05 | 0.0003 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 6.87e-05 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.00052 | 0.006 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 5e-05 | 0.04 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 0.00004L | — | —
|  |  | 熔铸车间微孔陶瓷过滤器出口 | 《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段 | 2016-10-03 | 铬酸雾(mg/m3) | 0.0013 | 0.05 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 0.0018 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 0.00471 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.0529 | 0.7 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 0.001 | 0.85 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 0.104 | — | —
|  |  | 中和搅拌槽除尘器出口 |  | 2016-10-03 | 铬酸雾(mg/m3) | 0.0105 | 0.05 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 0.00049 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 0.00035L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.0383 | 0.7 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 0.00154 | 0.85 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 0.0835 | — | —
1 | 仁化县 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 回转窑排放口 | 汞、铅执行《铅锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）表5，铬酸雾、砷、镉执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段 | 2016-10-03 | 铬酸雾(mg/m3) | 0.0131 | 0.05 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 0.00167 | 0.05 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 0.00353 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.0565 | 8 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 0.00652 | 0.85 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 0.0853 | — | —
|  |  | 废水排放口 | 《铅锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）表2 | 2016-11-01 | pH值（无量纲） | 8.52 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00211 | 0.03 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.013 | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.08 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.007L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.142 | 1.5 | 达标
|  |  |  | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1 |  | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.5 | 达标