## 废气国控 (hidden)
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂/梅州市梅县丙村镇) | 1号机组排气筒 | 执行国家标准《火电厂大气污染物排放标准》 （GB 13223-2011） | 2016-11-28 | 烟尘 | — | 30 | — | —
[5 empty] | SO2 | — | 200 | — | —
[5 empty] | NOX | — | 200 | — | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | — | 1级 | — | —
|  | 2号机组排气筒 |  | — | 烟尘 | — | 30 | — | —
[5 empty] | SO2 | — | 200 | — | —
[5 empty] | NOX | — | 200 | — | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | — | 1级 | — | —
|  | 3号机组排气筒 |  | 2017-2-16 | 烟尘 | 4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 58 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 104 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
|  | 4号机组排气筒 |  | 2017-2-16 | 烟尘 | 6 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 98 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 171 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
|  | 5号机组排气筒 |  | — | 烟尘 | — | 30 | — | —
[5 empty] | SO2 | — | 200 | — | —
[5 empty] | NOX | — | 200 | — | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | — | 1级 | — | —
|  | 6号机组排气筒 |  | 2017-2-17 | 烟尘 | 7 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 57 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 133 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅州市梅县区环境保护监测站实施,，2、4号机组按电网调度安排停产。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司/(蕉岭县文福镇) | 煤磨除尘后 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB 4915-2013)表1 | 2017-1-05 | 颗粒物 | 8.3 | 30 | 达标 | —
|  | 破碎除尘后 |  |  | 颗粒物 | 10.7 | 20 | 达标 | —
|  | 窑尾除尘后 |  |  | 颗粒物 | 8.2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | <14 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 211 | 400 | 达标 | —
[5 empty] | 氟化物 | 2.11 | 5 | 达标 | —
|  | 窑头除尘后 |  |  | 颗粒物 | 9.1 | 30 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 广东油坑建材有限公司/(蕉岭县油坑管理区) | 煤磨除尘后 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB 4915-2013)表1 | 2016-2-28 | 颗粒物 | 28.2 | 30 | 达标 | —
|  | 水泥磨除尘后 |  |  | 颗粒物 | 14.9 | 20 | 达标 | —
|  | 窑头除尘后 |  |  | 颗粒物 | 16 | 30 | 达标 | —
|  | 窑尾除尘后 |  |  | 颗粒物 | 22.3 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | <14 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 238 | 400 | 达标 | —
[5 empty] | 氟化物 | 1.01 | 5 | 达标 | —
|  | 破碎机除尘后 |  |  | 颗粒物 | 13.1 | 20 | 达标 | —
|  | 包装机除尘后 |  |  | 颗粒物 | 12.2 | 20 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施。

## 污水处理厂
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
大埔县 | 大埔县县城污水处理厂/（湖寮镇山子下村) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-4-18 | pH （无量纲） | 6.60~7.18 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 9 | 10 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 3.8 | 10 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 15 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 1.88 | 5 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.18 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.73 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.44 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 12.2 | 15 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 200 | 1000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00003L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由大埔县环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
蕉岭县 | 蕉岭县蕉城污水处理厂/（蕉城镇桃源东路锰化厂北侧) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-4-06 | pH （无量纲） | 7.04 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 6 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 4.1 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 16 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 2.49 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.09 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.21 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.0001L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.43 | 1.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 8.08 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 8 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/升) | 630 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
兴宁市 | 梅州市万绿环保有限公司/（刁坊镇) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-4-11 | pH （无量纲） | 6.88~7.03 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 14 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 0.9 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 13 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.208 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.43 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 5.69 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.007L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/升) | 2200 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由兴宁市环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
丰顺县 | 丰顺县污水处理厂/（汤南镇红狮宫牛地头) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-4-25 | pH （无量纲） | 6.29 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 6 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 6 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 13 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.692 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.45 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 7.41 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.035L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 8 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 900 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由丰顺县环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
五华县 | 五华粤海环保有限公司（一期）（五华县水质净化管理所）/（示范农场东侧滩涂地) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-4-5 | pH （无量纲） | 7.34~7.53 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 18 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 8.2 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 26 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 7.18 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.004 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.0001L | 0.04 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.44 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 13.8 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.00047 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4~16 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/升) | 1700~1800 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00000008L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由五华县环境监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
五华县 | 五华粤海环保有限公司（二期）（五华县水质净化管理所）/（示范农场东侧滩涂地) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-4-5 | pH （无量纲） | 6.88~7.49 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 16 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 7.6 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 24 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 6.79 | 15 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.0001L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.43 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 12.5 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.00056 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4~8 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/升) | 1700~1800 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00000008L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由五华县环境监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
平远县 | 平远环发环保工程有限公司/（大柘镇梅东村) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-4-25 | pH （无量纲） | 6.84～7.88 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 4 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 21.5 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 1.414 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.05L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.47 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 8.02 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.050L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 1 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 740 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00003L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由平远县环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。