## 废水重点
中山市2017年7月国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果（9月报送，2家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测性质 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） |  | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 西区 | 广东颐丰食品股份有限公司(中山市肉联厂有限公司) | 废水排放口 | 污染源监测 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2017-07-19 | BOD5 | (mg/L) | 16.7 | 300 | 达标 | -- | --
[7 empty] | CODCr | (mg/L) | 75 | 500 | 达标 | -- | --
[7 empty] | pH | (无量纲) | 7.4 | 6~9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 77 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | (mg/L) | 0.03 | 100 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 13.4 | 400 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) |  | 150000 | -- | -- | -- | --
2 | 横栏 | 中山市中横五金工艺有限公司 | 生产废水排放口 | 污染源监测 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 ，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2017-07-24 | pH值 | (无量纲) | 7.31 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 4.22 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | (mg/L) | 0.214 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 16 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铝 | (mg/L) | 0.183 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | (mg/L) | 0.04 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | (mg/L) | 0.006 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | (mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 6.8 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 7.27 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 0.012 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.03 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | (mg/L) | 0.006 | 0.2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
|  |  | 含铬废水处理后排放口 |  |  |  | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
| 经办： |  | 审核： |  |  |  | 签发： |  |  |  | 日期：

## 污水厂
中山市2017年7月国控企业污染源（污水厂）监督性监测结果（9月报送，1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测性质 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） |  | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 火炬 | 中山市联海污水处理有限公司 | 废水排放口 | 污染源监测 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）， 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 2017-07-24 | CODCr | (mg/L) | 15 | 90 | 达标 | -- | --
[7 empty] | pH | (无量纲) | 7.52 | 6~9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 0.064 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | (mg/L) | 1.91 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | (mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | (mg/L) | 0.001 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | (mg/L) | 0.02 | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | (mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | (mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 5.6 | 60 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 6.26 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 1.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.04 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | (mg/L) | 未检出 | 0.3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铝 | (mg/L) | 0.087 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 银 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
| 经办： |  | 审核： |  |  |  | 签发： |  |  |  | 日期：

## 危废废水
中山市2017年7月国控企业污染源（危废废水）监督性监测结果（9月报送，1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测性质 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） |  | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 火炬 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 含铬废水排放口 | 污染源监测 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001），钢铁工业水污染物排放标准（GB 13456-2012） | 2017-07-19 | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.2 | -- | -- | --
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 1 | -- | -- | --
|  |  | 冷轧废水排放口 |  |  |  | pH值 | (mg/L) | 7.78 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 未检出 | 10 | 达标 | --
[7 empty] | 氟化物 | (mg/L) | 0.17 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 16 | 90 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铝 | (mg/L) | 0.116 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 镍 | (mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | (mg/L) | 0.0012 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | (mg/L) | 0.02 | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | (mg/L) | 0.253 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | (mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 9.9 | 60 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | (mg/L) | 未检出 | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 银 | (mg/L) | 未检出 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 1.7 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 1.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.08 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | (mg/L) | 未检出 | 0.3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
|  |  | 电镀废水排放口 |  | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001 |  | pH值 | (mg/L) | 7.5 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 0.508 | 15 | 达标 | --
[7 empty] | 氟化物 | (mg/L) | 1.68 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 7 | 80 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铝 | (mg/L) | 0.053 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | (mg/L) | 0.0004 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | (mg/L) | 0.04 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | (mg/L) | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | (mg/L) | 未检出 | 1.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 5.7 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 银 | (mg/L) | 未检出 | 0.3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 6.14 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.02 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | (mg/L) | 未检出 | 0.3 | 达标 | --
[7 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
| 经办： |  |  |  | 审核： |  |  |  | 签发： |  |  | 日期：