## Sheet1
韶关市2017年国控企业污染源第三季度（污水处理厂）监督性监测结果（7月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县污水处理厂 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-07-17 | pH(无量纲) | 6.98 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 3.2 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.77 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 2e-05 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0022 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 2200 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.108 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 2.76 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 530 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 25 | — | —
2 | 乐昌市 | 乐昌市龙辉环保科技有限公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-07-17 | pH(无量纲) | 7.02 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.5 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.42 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 4e-05 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0086 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 9 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 1100 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.399 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 11 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.8 | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.2 | 3 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 893 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 24.4 | — | —
3 | 浈江区 | 韶关市第一污水处理厂 | 污水排放口 | 《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准 | 2017-07-11 | 化学需氧量(mg/L) | 10 | 40 | 达标
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |  | pH(无量纲) | 6.77 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.8 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.29 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00001L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0098 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 80 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.07 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 6.57 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.3 | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 603 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 27.2 | — | —
4 | 曲江区 | 韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-07-12 | pH(无量纲) | 7 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.88 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 7.6 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.03L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.007L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.001L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 790 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.44 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 7.84 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.04L | 3 | 达标
[6 empty] | 水温(℃) | 29 | — | —
[5 empty] | 2017-07-14 | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
5 | 翁源县 | 翁源县清源污水处理厂 | 污水排放口 | 《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准 | 2017-07-18 | 总磷(mg/L) | 0.4 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 4L | 40 | 达标
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |  | pH(无量纲) | 7.61 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.8 | 20 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 2e-05 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0012 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8.5 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 130 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 4.08 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 4.46 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.2 | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 616.2 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 23.1 | — | —
6 | 始兴县 | 始兴县污水处理厂 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-07-13 | pH(无量纲) | 7.12 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.6 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.42 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 4L | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 2e-05 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.008 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 10 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05 | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 130 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.64 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 3.29 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.2 | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 330.9 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 28 | — | —
韶关市2017年国控企业污染源第三季度（废水重点）监督性监测结果（7月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 曲江区 | 至卓飞高线路板（曲江）有限公司 | 污水排放口 | 第一类污染物执行《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表一相应排放限值，其他污染物执行表一相应排放限值的200%。 | 2017-07-12 | pH值（无量纲） | 6.8 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 4.85 | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 160 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 14.1 | 40 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.09 | 2 | 达标
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.6 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 6 | 100 | 达标
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.11 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.04L | 6 | 达标
[6 empty] | 总铁（mg/L） | 0.12 | 6 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.05L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.02L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.36 | 1 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.05L | 3 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00004L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.03L | 1 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.01L | 0.5 | 达标
2 | 仁化县 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 条埂冲污水排放口 | 五日生化需氧量、六价铬、总氰化物、总铍、总锰、挥发酚、石油类、硫化物和磷酸盐执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，其他项目执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010） | 2017-07-18 | pH值（无量纲） | 7.4 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.14 | 8 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 4L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量（mg/L） | 1.5 | 20 | 达标
[6 empty] | 挥发酚（mg/L） | 0.01L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.36 | 8 | 达标
[6 empty] | 磷酸盐（mg/L） | 0.04 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 0.009 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 2.84 | 15 | 达标
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.2 | 5 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 8 | 50 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.002 | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.01L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 1e-05 | 0.03 | 达标
[6 empty] | 总锰（mg/L） | 0.18 | 2 | 达标
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.04 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总铍（mg/L） | 0.001L | 0.005 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.1 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.001 | 0.3 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.055 | 1 | 达标
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.01L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.72 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 627 | — | —
[6 empty] | 铊（mg/L） | 0.00012 | — | —
2 | 仁化县 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 尾矿坝污水排放口 | 五日生化需氧量、六价铬、总氰化物、总铍、总锰、挥发酚、石油类、硫化物和磷酸盐执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，其他项目执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010） | 2017-07-18 | pH值（无量纲） | 7.1 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.184 | 8 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 4L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量（mg/L） | 1.8 | 20 | 达标
[6 empty] | 挥发酚（mg/L） | 0.01L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.2 | 8 | 达标
[6 empty] | 磷酸盐（mg/L） | 0.03 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 0.006 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 0.77 | 15 | 达标
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.2 | 5 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 10 | 50 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.003 | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.01L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 2e-05 | 0.03 | 达标
[6 empty] | 总锰（mg/L） | 0.26 | 2 | 达标
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.05 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总铍（mg/L） | 0.001L | 0.005 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.08 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0002 | 0.3 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.05 | 1 | 达标
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.01L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.52 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 394 | — | —
[6 empty] | 铊（mg/L） | 7e-05 | — | —
韶关市2017年第三季度国控企业污染源（危废废物）监督性监测结果（7月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 曲江区 | 至卓飞高线路板（曲江）有限公司 | 污水排放口 | 第一类污染物执行《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表一相应排放限值，其他污染物执行表一相应排放限值的200%。 | 2017-07-12 | pH值（无量纲） | 6.8 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 4.85 | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 160 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 14.1 | 40 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.09 | 2 | 达标
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.6 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 6 | 100 | 达标
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.11 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.04L | 6 | 达标
[6 empty] | 总铁（mg/L） | 0.12 | 6 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.05L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.02L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.36 | 1 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.05L | 3 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00004L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.03L | 1 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.01L | 0.5 | 达标