## Sheet1
韶关市2017年国控企业污染源第三季度（污水处理厂）监督性监测结果（9月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 新丰县 | 新丰县生活污水处理厂 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-09-19 | pH(无量纲) | 7.16 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 3.9 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.1 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 4L | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00001L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.00025 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.0134 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0002L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.00409 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 10 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 130 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.025L | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 3.66 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 811 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 30.6 | — | —
2 | 南雄市 | 南雄市珠江污水处理有限公司 | 污水排放口 | 《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准 | 2017-09-12 | 化学需氧量(mg/L) | 4L | 40 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.62 | 0.5 | 未达标
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |  | pH(无量纲) | 7.01 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4.25 | 20 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00001L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.002 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.004 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 10 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 790 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 2.26 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 6.24 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1 | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 1223 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 27.5 | — | —
3 | 仁化县 | 仁化县生活污水处理厂有限公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-09-06 | pH(无量纲) | 7.56 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4.5 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.34 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 4L | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 2e-05 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.006 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 130 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 4.83 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 5.26 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1 | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 333.3 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 26.7 | — | —
韶关市2017年国控企业污染源第三季度（废气重点）监督性监测结果（9月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 曲江区 | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 11#脱硫出口 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 2017-09-12 | 氮氧化物(mg/m3) | 133 | 200 | 达标
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 128 | 200 | 达标
[6 empty] | 烟尘(mg/m3) | 9.9 | 30 | 达标
[6 empty] | 铅及其化合物(mg/m3) | 9.55×10-3 | — | —
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 2.40×10-5 | 0.03 | 达标
[6 empty] | 烟气黑度（级） | 0.2 | 1 | 达标
韶关市2017年国控企业污染源第三季度（废水重点）监督性监测结果（9月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 南雄市 | 韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司 | 污水排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2 | 2017-09-12 | pH值（无量纲） | 6.95 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.818 | 8 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 90 | 达标
[6 empty] | 挥发酚（mg/L） | 0.01L | — | —
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 0.091 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 20 | 50 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量（mg/L） | 12.3 | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 14 | 30 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.2 | 0.8 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 1.52 | 12 | 达标
[6 empty] | 水温（℃） | 37.1 | — | —
[6 empty] | 流量（m3/h） | 386 | — | —