## 废水重点9家
中山市2017年10月国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果（12月报送，9家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测性质 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） |  | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南头 | 中山市南头镇宝洁丽洗水厂 | 生产废水排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2017-10-30 | pH值 | (无量纲) | 7.12 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 7.78 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 苯胺类 | (mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 21 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 硫化物 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 色度 | (倍) | 4 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锑 | (mg/L) | 0.0033 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | (mg/L) | 4.9 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 5.3 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 9.11 | 15 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.04 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | (mg/L) | 0.663 | 12 | 达标
2 | 大涌 | 中山市侨发实业有限公司 | 废水排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2017-10-30 | pH值 | (无量纲) | 8.11 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 0.072 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 苯胺类 | (mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 20 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 硫化物 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 色度 | (倍) | 8 | 40 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锑 | (mg/L) | 0.0032 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | (mg/L) | 6.3 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 5.1 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 1.58 | 15 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.08 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | (mg/L) | 0.345 | 12 | 达标
3 | 大涌 | 中山市华星染织洗水有限公司 | 一期排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) ，中环建书[2006]0034号 | 2017-10-30 | pH值 | (无量纲) | 7.9 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 0.082 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 苯胺类 | (mg/L) | 0.18 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 34 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 硫化物 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 色度 | (倍) | 16 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锑 | (mg/L) | 0.0022 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | (mg/L) | 9.6 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 8.2 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 1.73 | 15 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.24 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | (mg/L) | 1.008 | 12 | 达标
|  |  | 二期排放口 |  |  |  | pH值 | (无量纲) | 6.98 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 0.662 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 苯胺类 | (mg/L) | 0.07 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 28 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 硫化物 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 色度 | (倍) | 4 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锑 | (mg/L) | 0.0017 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | (mg/L) | 8.6 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 7.4 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 2.01 | 15 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.1 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | (mg/L) | 0.335 | 12 | 达标
4 | 神湾 | 中山市东大漂染有限公司 | 废水排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) ，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)，中环建书[2005]139号 | 2017-10-30 | pH值 | (无量纲) | 7.62 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 0.156 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 苯胺类 | (mg/L) | 0.14 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 20 | 60 | 达标 |  | --
[7 empty] | 硫化物 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 色度 | (倍) | 8 | 40 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锑 | (mg/L) | 0.0022 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | (mg/L) | 6.2 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 7.2 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 2.28 | 15 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.12 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | (mg/L) | 0.4 | 12 | 达标
5 | 沙溪 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 生产废水排放口 | 污染源监测 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）,中环建书[2012]0023号 | 2017-10-30 | pH值 | (无量纲) | 7.29 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 0.602 | 5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 41 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 色度 | (倍) | 8 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | (mg/L) | 12.3 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 7.6 | 30 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 5.14 | 12 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.04 | 0.8 | 达标 |  | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | (mg/L) | 0.261 | 12 | 达标
6 | 小榄 | 皆利士多层线路版（中山）有限公司 | 镍排放口 | 污染源监测 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015 ，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2017-10-27 | 镍 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
| 小榄 | 皆利士多层线路版（中山）有限公司 | 一期废水排放口 |  |  |  | pH值 | (无量纲) | 6.82 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 未检出 | 3 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氟化物 | (mg/L) | 0.11 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 |  | --
[7 empty] | 汞 | (mg/L) | 0.00022 | 0.005 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 34 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铝 | (mg/L) | 0.121 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 镍 | (mg/L) | 0.015 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 砷 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 石油类 | (mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铁 | (mg/L) | 0.588 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铜 | (mg/L) | 0.078 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锌 | (mg/L) | 0.016 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 6.7 | 30 | 达标 |  | --
[7 empty] | 银 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 3.53 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.14 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氰化物 | (mg/L) | 0.011 | 0.2 | 达标
|  |  | 二期废水排放口 |  |  |  | pH值 | (无量纲) | 7.22 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 未检出 | 3 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氟化物 | (mg/L) | 0.134 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 |  | --
[7 empty] | 汞 | (mg/L) | 0.00014 | 0.005 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 31 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铝 | (mg/L) | 0.131 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 镍 | (mg/L) | 0.016 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 砷 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 石油类 | (mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铁 | (mg/L) | 0.616 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铜 | (mg/L) | 0.056 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锌 | (mg/L) | 0.008 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 7.5 | 30 | 达标 |  | --
[7 empty] | 银 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 3.57 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.14 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氰化物 | (mg/L) | 0.014 | 0.2 | 达标 |  | --
|  |  | 含银废水处理后排放口 |  |  |  | 银 | (mg/L) | 未检出 | -- | -- |  | --
7 | 三角 | 民森（中山）纺织印染有限公司 | 生产废水排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2017-10-30 | pH值 | (无量纲) | 7.11 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 0.079 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 苯胺类 | (mg/L) | 0.45 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 47 | 80 | 达标 |  | --
[7 empty] | 硫化物 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 色度 | (倍) | 20 | 40 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锑 | (mg/L) | 0.0063 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | (mg/L) | 14.3 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 7.7 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 1.57 | 15 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.06 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | (mg/L) | 0.617 | 12 | 达标
8 | 三角 | 中山国泰染整有限公司 | 生产废水排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2017-10-30 | pH值 | (无量纲) | 7.69 | 6~9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 0.72 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 苯胺类 | (mg/L) | 0.57 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 48 | 80 | 达标 |  | --
[7 empty] | 硫化物 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 色度 | (倍) | 20 | 40 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锑 | (mg/L) | 0.0112 | -- | -- |  | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | (mg/L) | 12.9 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 7.9 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 8.09 | 15 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.2 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | (mg/L) | 0.603 | 12 | 达标
9 | 黄圃 | 中山永发纸业有限公司 | 生产废水排放口 | 污染源监测 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008） | 2017-10-30 | pH值 | (无量纲) | 6.72 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 0.711 | 5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 54 | 60 | 达标 |  | --
[7 empty] | 色度 | (倍) | 4 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | (mg/L) | 13.9 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 5.1 | 30 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 7.03 | 12 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.02 | 0.8 | 达标 |  | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | (mg/L) | 0.793 | 12 | 达标
| 经办： |  | 审核： |  |  |  | 签发： |  |  |  | 日期：

## 污水厂6家
中山市2017年10月国控企业污染源（污水厂）监督性监测结果（12月报送，6家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测性质 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） |  | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 火炬 | 中山市联海污水处理有限公司 | 废水排放口 | 污染源监测 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 2017-10-26 | pH值 | (无量纲) | 8.52 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 未检出 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氟化物 | (mg/L) | 0.888 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 7 | 90 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铝 | (mg/L) | 0.132 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 镍 | (mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 石油类 | (mg/L) | 未检出 | 5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铁 | (mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铜 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锌 | (mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 7.2 | 60 | 达标 |  | --
[7 empty] | 银 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 2.39 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 1.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.02 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氰化物 | (mg/L) | 未检出 | 0.3 | 达标 |  | --
2 | 民众 | 中山市海蓝水资源开发有限公司(中山市中拓凯蓝实业有限公司) | 生产废水排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 2017-10-30 | pH值 | (无量纲) | 7.42 | 6~9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 0.252 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 苯胺类 | (mg/L) | 0.93 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 54 | 80 | 达标 |  | --
[7 empty] | 硫化物 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 色度 | (倍) | 20 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锑 | (mg/L) | 0.0189 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | (mg/L) | 13.3 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 8.4 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 8.5 | 15 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.14 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | (mg/L) | 1.341 | 12 | 达标
3 | 神湾 | 中山基石污水处理有限公司 | 废水排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2017-10-30 | pH值 | (无量纲) | 8.34 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 0.05 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 苯胺类 | (mg/L) | 0.18 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 30 | 80 | 达标 |  | --
[7 empty] | 硫化物 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 色度 | (倍) | 16 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锑 | (mg/L) | 0.0103 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | (mg/L) | 11.1 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 7.3 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 2.42 | 15 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.03 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | (mg/L) | 0.709 | 12 | 达标
4 | 小榄 | 中山市小榄镇新悦成线路版污水处理厂 | 生产废水排放口 | 污染源监测 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008， 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2017-10-26 | pH值 | (无量纲) | 7.65 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 0.224 | 8 | 达标
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | 氟化物 | (mg/L) | 0.142 | 10 | 达标 |  | --
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 |  | --
[7 empty] | 汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.005 | 达标 |  | --
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | 化学需氧量 | (mg/L) | 27 | 80 | 达标 |  | --
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | 铝 | (mg/L) | 0.195 | 2 | 达标 |  | --
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | 镍 | (mg/L) | 0.024 | 0.5 | 达标 |  | --
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | 砷 | (mg/L) | 0.0006 | 0.5 | 达标 |  | --
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | 石油类 | (mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 |  | --
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | 铁 | (mg/L) | 0.223 | 2 | 达标 |  | --
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | 铜 | (mg/L) | 0.108 | 0.5 | 达标 |  | --
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | 锌 | (mg/L) | 0.016 | 1 | 达标 |  | --
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | 悬浮物 | (mg/L) | 8.2 | 30 | 达标 |  | --
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | 银 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | 总氮 | (mg/L) | 9.27 | 20 | 达标 |  | --
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | 总磷 | (mg/L) | 0.04 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氰化物 | (mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 |  | --
5 | 小榄 | 中山市龙山污水处理有限公司 | 铬排放口 | 污染源监测 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1579-2015) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2017-10-26 | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
|  |  | 镍排放口 |  |  |  | 镍 | (mg/L) | 0.072 | 0.5 | 达标 |  | --
|  |  | 生产废水排放口 |  |  |  | pH值 | (无量纲) | 7.86 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 未检出 | 15 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氟化物 | (mg/L) | 0.13 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 |  | --
[7 empty] | 汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.005 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 7 | 80 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铝 | (mg/L) | 0.083 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 镍 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 砷 | (mg/L) | 0.0011 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 石油类 | (mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铁 | (mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铜 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锌 | (mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 5.1 | 30 | 达标 |  | --
[7 empty] | 银 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 1.84 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.02 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氰化物 | (mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 |  | --
6 | 三角 | 中山市高平织染水处理有限公司 | 生产废水排放口 | 污染源监测 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) | 2017-10-30 | pH值 | (无量纲) | 7.49 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 1.8 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 苯胺类 | (mg/L) | 0.61 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 41 | 80 | 达标 |  | --
[7 empty] | 硫化物 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 色度 | (倍) | 8 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锑 | (mg/L) | 0.0072 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | (mg/L) | 13.5 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 6.8 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 3.06 | 15 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.09 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | (mg/L) | 0.856 | 12 | 达标
| 经办： |  | 审核： |  |  |  | 签发： |  |  |  | 日期：

## 危废废水3家
中山市2017年10月国控企业污染源（危废废水）监督性监测结果（12月报送，3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测性质 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） |  | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 火炬 | 祥丰电子（中山）有限公司 | 生产废水排放口 | 污染源监测 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001 | 2017-10-26 | pH值 | (无量纲) | 8.37 | 6～9 | 达标 |  | --
| 火炬 | [5 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 9.25 | 15 | 达标 |  | --
| 火炬 | [5 empty] | 氟化物 | (mg/L) | 0.868 | 10 | 达标 |  | --
| 火炬 | [5 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 |  | --
| 火炬 | [5 empty] | 汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.005 | 达标 |  | --
| 火炬 | [5 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 34 | 80 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铝 | (mg/L) | 0.194 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 镍 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 砷 | (mg/L) | 0.0007 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 石油类 | (mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铁 | (mg/L) | 0.086 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铜 | (mg/L) | 0.02 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锌 | (mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 8.6 | 30 | 达标 |  | --
[7 empty] | 银 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 10.4 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.07 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氰化物 | (mg/L) | 0.004 | 0.2 | 达标 |  | --
2 | 火炬 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 含铬废水排放口 | 污染源监测 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001 | 2017-10-26 | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 |  | --
|  |  | 冷轧废水排放口 |  |  |  | pH值 | (无量纲) | 7.79 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 未检出 | 10 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | (mg/L) | 0.152 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 4 | 90 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铝 | (mg/L) | 0.068 | (空白) |  |  | --
[7 empty] | 镍 | (mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 砷 | (mg/L) | 1.0×10-3 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 石油类 | (mg/L) | 未检出 | 5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铁 | (mg/L) | 0.045 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铜 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锌 | (mg/L) | 0.073 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 5.4 | 60 | 达标 |  | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | (mg/L) | 未检出 | 5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 银 | (mg/L) | 未检出 | (空白) |  |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 2.12 | 15 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 1.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.02 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氰化物 | (mg/L) | 未检出 | 0.3 | 达标 |  | --
|  |  | 电镀废水排放口 |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001），钢铁工业水污染物排放标准（GB 13456-2012） |  | pH值 | (无量纲) | 7.86 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 2.76 | 15 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | (mg/L) | 1.53 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 |  | --
[7 empty] | 汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 17 | 80 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铝 | (mg/L) | 0.099 | 3 | 达标 |  | --
[7 empty] | 镍 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 砷 | (mg/L) | 7×10-4 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 石油类 | (mg/L) | 0.12 | 3 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铁 | (mg/L) | 0.043 | 3 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铜 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锌 | (mg/L) | 0.024 | 1.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 8.3 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 银 | (mg/L) | 未检出 | 0.3 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 3.7 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.02 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | (mg/L) | 0.004 | 0.3 | 达标 |  | --
3 | 小榄 | 皆利士多层线路版（中山）有限公司 | 镍排放口 | 污染源监测 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015 ，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2017-10-27 | 镍 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
| 小榄 | 皆利士多层线路版（中山）有限公司 | 一期废水排放口 |  |  |  | pH值 | (无量纲) | 6.82 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 未检出 | 3 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氟化物 | (mg/L) | 0.11 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 |  | --
[7 empty] | 汞 | (mg/L) | 0.00022 | 0.005 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 34 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铝 | (mg/L) | 0.121 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 镍 | (mg/L) | 0.015 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 砷 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 石油类 | (mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铁 | (mg/L) | 0.588 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铜 | (mg/L) | 0.078 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锌 | (mg/L) | 0.016 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 6.7 | 30 | 达标 |  | --
[7 empty] | 银 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 3.53 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.14 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氰化物 | (mg/L) | 0.011 | 0.2 | 达标
|  |  | 二期废水排放口 |  |  |  | pH值 | (无量纲) | 7.22 | 6～9 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 未检出 | 3 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氟化物 | (mg/L) | 0.134 | 10 | 达标 |  | --
[7 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 |  | --
[7 empty] | 汞 | (mg/L) | 0.00014 | 0.005 | 达标 |  | --
[7 empty] | 化学需氧量 | (mg/L) | 31 | 50 | 达标 |  | --
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铝 | (mg/L) | 0.131 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 镍 | (mg/L) | 0.016 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 砷 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 石油类 | (mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铁 | (mg/L) | 0.616 | 2 | 达标 |  | --
[7 empty] | 铜 | (mg/L) | 0.056 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 锌 | (mg/L) | 0.008 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 7.5 | 30 | 达标 |  | --
[7 empty] | 银 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 3.57 | 20 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.14 | 1 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总氰化物 | (mg/L) | 0.014 | 0.2 | 达标 |  | --
|  |  | 含银废水处理后排放口 |  |  |  | 银 | (mg/L) | 未检出 | -- | -- |  | --
| 经办： |  |  |  | 审核： |  |  |  | 签发： |  |  | 日期：

## 养殖场1家
中山市2017年10月国控企业污染源（养殖场）监督性监测结果（12月报送，1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测性质 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） |  | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 三乡 | 中山市白石猪场有限公司 | 废水排放口 | 污染源监测 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009） | 2017-10-30 | BOD5 | (mg/L) | 8.9 | 140 | 达标 |  | --
[7 empty] | CODCr | (mg/L) | 37 | 380 | 达标 |  | --
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 7.38 | 70 | 达标 |  | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) |  | 500 | 10000 | 达标 |  | --
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 7.1 | 160 | 达标 |  | --
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.4 | 7 | 达标 |  | --
[7 empty] | 蛔虫卵(个/L) |  | 9(个/10L) | 2 | 达标 |  | --
| 经办： |  | 审核： |  |  |  | 签发： |  |  |  | 日期：