## Sheet1
湛江市国控污染源2017年第4季度监督性监测结果
(污水处理厂2家)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 徐闻县 | 徐闻县广业环保有限公司 | 总排口 | 依据排污许可证：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)二级标准与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级限值两个标准较严者（总磷除外），总磷执行标准为3mg/L。 | 2017-11-23 | pH | 6.76 | mg/L | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 17.2 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 4.6 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 22 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 5 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 5 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.29 | mg/L | 2 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 3.97 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 2.53 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 0.772 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 40 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | 0.0014 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标
2 | 湛江经济技术开发区 | 湛江市恒诚水处理有限公司（平乐再生水厂） | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（A）限值与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 2017-11-20 | pH值 | 6.95 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | mg/L | 40 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 1.6 | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.10 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 10.4 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.22 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 0.834 | mg/L | 5 | 达标
[6 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | 0.019 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | 0.0036 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标
湛江市国控污染源2017年第4季度监督性监测结果
(废水1家)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 湛江经济技术开发区 | 广东冠豪高新技术股份有限公司(广东冠豪纸业有限公司) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 2017-10-12 | pH值 | 7.30 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.20 | mg/L | 0.5 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 22 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 4.7 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 0.73 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.152 | mg/L | 8 | 达标 | ——