## 污水处理厂监测数据审核表
2018年第一季度国控污染源（污水处理厂）监督性监测结果（第一批15家）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 清城区 | 清远嘉顺源环保有限公司（横河污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 排放口 | 2018-01-09 | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0044 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 12 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 0.01 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.1 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 1400 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 0.224 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 10.5 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | PH值 | 7.07 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.39 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 9 | 40 | mg/L | 是
2 | 清城区 | 清远乐排河污水处理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 排放口 | 2018-01-03 | PH值 | 6.79 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 4.4 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0024 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | 0.011 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 5 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 0.011 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 400 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 0.163 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 3.45 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 9 | 40 | mg/L | 是
3 | 清城区 | 清远市广业环保有限公司(龙塘污水处理厂) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 排放口 | 2018-01-24 | PH值 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 1.3 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.98 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | 0.008 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | 0.033 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 13 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 0.102 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.14 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 800 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 0.139 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 5.64 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.123 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 15 | 40 | mg/L | 是
4 | 清城区 | 清远市广业环保有限公司（石角污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 排放口 | 2018-01-22 | PH值 | 7.32 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.97 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 0.06 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0033 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | 0.148 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 15 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 0.446 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 800 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 0.696 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 3.76 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 6 | 40 | mg/L | 是
5 | 清城区 | 清远市广业环保有限公司(源潭污水处理厂) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 排放口 | 2018-01-11 | 色度 | 1 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | 0.016 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 9 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 0.016 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 600 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 3.92 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 6.54 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | PH值 | 7.03 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 1.4 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 8 | 40 | mg/L | 是
6 | 清城区 | 清远市嘉清源环保水务有限公司(清新与旧城污水处理厂) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 排放口 | 2018-01-04 | PH值 | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 1 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.17 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | <4 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 0.008 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 300 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 0.183 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 11.7 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.15 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 5 | 40 | mg/L | 是
7 | 清城区 | 清远顺恒环保水务有限公司（东城污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 排放口 | 2018-02-27 | PH值 | 6.84 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0038 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 0.004 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 600 | 1000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 0.123 | 5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 6.34 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 6 | 40 | mg/L | 是
8 | 佛冈县 | 佛冈县桑徳水务有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 排放口 | 2018-01-16 | PH值 | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.07 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00012 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 0.046 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 200 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 0.734 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 2.2 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.13 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | <4 | 40 | mg/L | 是
9 | 清新县 | 广东荣天环保发展有限公司（告星污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 排放口 | 2018-01-09 | PH值 | 6.92 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 0.8 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.56 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0128 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 0.024 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.1 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 300 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 0.14 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 10.1 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 9 | 40 | mg/L | 是
10 | 清新县 | 清新县广业环保有限公司（禾云污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 排放口 | 2018-01-15 | PH值 | 6.71 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 0.8 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.16 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.16 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 700 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 4.53 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 7.45 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 9 | 40 | mg/L | 是
11 | 清新县 | 清新县广业环保有限公司(太平污水处理厂) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 排放口 | 2018-01-10 | PH值 | 6.72 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 1.2 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.26 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 0.033 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 700 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 0.117 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 1.48 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 12 | 40 | mg/L | 是
12 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司（大站污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 排放口 | 2018-01-30 | PH值 | 7.01 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.49 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 5 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.11 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 200 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 0.056 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 14.4 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | <4 | 40 | mg/L | 是
13 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司（东华污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 排放口 | 2018-01-17 | PH值 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 2.1 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.69 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00022 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | 0.007 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 13 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 1300 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 5.85 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 9.29 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 9 | 40 | mg/L | 是
14 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司(浛洸污水处理厂) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 排放口 | 2018-01-30 | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 14 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 600 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 0.176 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 3.21 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | PH值 | 8.08 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 1.1 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.32 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 13 | 40 | mg/L | 是
15 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司(西城污水处理厂) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 排放口 | 2018-01-23 | PH值 | 6.87 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 0.5 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.48 | 1.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0044 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 0.019 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.09 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 400 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 0.893 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 12 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 5 | 40 | mg/L | 是
制表：吴晓军 审核： 签发： 日期：2018年3月8日