## 废水
佛山市顺德区2018年第2季度污水处理厂国家重点监控企业废水监测数据表
单位：pH值无量钢、色度为倍、粪大肠菌群为个/L，其他为mg/L。
序号 | 企业名称 |  |  | 监测位置 | 监测项目
|  | 采样日期或未监测原因 | 企业所在地
1 | 佛山市顺德区环建环保水务有限公司 | 2018-04-16 | 佛山市顺德区 | 项目 | 总汞 | 总镉 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 | 总铅 | pH值 | 色度 | 悬浮物 | 五日生化需氧量 | 化学需氧量 | 石油类 | 动植物油 | 氨氮 | 阴离子表面活性剂 | 粪大肠菌群 | 总磷 | 总氮 | 烷基汞
|  |  |  | 排放口 | 7e-05 | 0.0001 | 未检出 | 未检出 | 0.0011 | 未检出 | 7.31 | 2 | 6 | 4.3 | 15 | 未检出 | 未检出 | 0.113 | 0.09 | 未检出 | 0.29 | 4.47 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | COD执行《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，其他项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。
|  |  |  | 标准值 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 6-9 | 30 | 20 | 20 | 40 | 3 | 3 | 8 | 1 | 10000 | 1 | 20 | 不得检出
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2 | 佛山市顺德区环新水务有限公司（环悦） | 2018-04-16 | 佛山市顺德区 | 项目 | 六价铬 | pH值 | 色度 | 悬浮物 | 五日生化需氧量 | 化学需氧量 | 硫化物 | 氨氮 | 苯胺类 | 二氧化氯 | 总磷 | 总氮 | 可吸附有机卤素 | 锑
|  |  |  | 漂染废水排放口 | 未检出 | 7.43 | 2 | 8 | 5.9 | 26 | 0.033 | 0.644 | 0.11 | 未检出 | 0.08 | 4.46 | 0.094 | 0.0023
|  |  |  | 执行标准 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）与《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）取其严/一级标准/2015年1月1日后
|  |  |  | 标准值 | 0.5 | 6-9 | 40 | 50 | 20 | 80 | 0.5 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 15 | 12 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3 | 佛山市顺德区华凯水务有限公司（建宏环保）（原华创） | 2018-04-18 | 佛山市顺德区 | 项目 | 流量 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 总氰化物 | 氟化物 | 锌 | 铜 | 铁 | 铝
|  |  |  | WS-00081排放口 | --- | 7.66 | 10 | 5 | 0.359 | 4.3 | 0.13 | 未检出 | 0.012 | 0.15 | 0.012 | 0.037 | 未检出 | 0.028
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 6-9 | 50 | 30 | 8 | 15 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 10 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 含铬废水预排口 | --- | 0.019 | 未检出 | 0.035 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 含镍废水预排口 | --- | 0.015 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 含氰废水预排口 | --- | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 含铜废水预排口 | --- | 0.018 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 混排废水预排口 | --- | 0.021 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 项目 | 流量 | 镍 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 总汞 | 银
|  |  |  | 前处理废水预排口 | --- | 0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6e-05 | 未检出
|  |  |  | 执行标准 | 《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)/表2/珠三角地区限值
|  |  |  | 标准值 | --- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | --- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---