## 污水厂3家、废水1家
湛江市国控企业污染源2018年第2季度监督性监测结果
（污水处理厂3家、废水1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 廉江市 | 广东廉江经济开发区（产业园）污水处理站 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 2018-04-17 | pH值 | 7.71 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 8 | mg/L | 40 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 6 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 2.37 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.2 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 1.97 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 40 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标
2 | 吴川市 | 吴川市污水处理厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）标准。根据环评批复，本项目是2005年12月31日前批准建设，总磷执行标准为1.5mg/L | 2018-04-12 | pH值 | 7.05 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 41 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 8.4 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 11 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 6.79 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.93 | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 1.206 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 710 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | 0.0011 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标
3 | 雷州市 | 雷州市广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值 | 2018-04-24 | pH值 | 6.76 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | —— |  | 3
[6 empty] | 化学需氧量 | 13.4 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 6.3 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 19 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.02 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.124 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 3.87 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.42 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 2.21 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 16 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 9200 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | 0.013 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | 0.007 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0073 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | 1e-05 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.0000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.0000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
湛江市国控企业污染源2018年第2季度监督性监测结果
（污水处理厂3家、废水1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 雷州市 | 广东省丰收糖业发展有限公司调丰制糖分公司 | 总排口 | 制糖工业水污染物排放标准（GB21909-2008） | 2018年3月29日 | pH值 | 7.46 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.49 | mg/L | 0.5 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 23 | mg/L | 100 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 10 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 58 | mg/L | 70 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 2.35 | mg/L | 15 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 1.11 | mg/L | 10 | 达标 | ——