## Sheet1
韶关市2018年国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果（9月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 曲江区 | 韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2018-09-11 | pH(无量纲) | 6.15 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4.2 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.99 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 8 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 4e-05 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.00057 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.00202 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0046 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.00296 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 170 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.051 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 8.88 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1 | 3 | 达标
[6 empty] | 水温(℃) | 27.2 | — | —
[6 empty] | 流量（m3/h） | 1119 | — | —
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
2 | 乐昌市 | 乐昌市雅鲁污水处理有限公司(乐昌市坪石镇污水处理厂) | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2018-09-12 | pH(无量纲) | 7.02 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4.2 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.99 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 8e-05 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.00106 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0386 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.00088 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.04L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 340 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.023 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 10.6 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.04 | 3 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 817 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 25.8 | — | —