## Sheet1
韶关市2018年国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果（3月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 乐昌市 | 乐昌市龙辉环保科技有限公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准及《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)较严值 | 2018-03-14 | pH(无量纲) | 6.79 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4.1 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.26 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 13 | 40 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.005L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.03L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.007 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.07L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 10 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.09 | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 2400 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.031 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 12.6 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.04L | 3 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 938 | — | —
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 水温(℃) | 20 | — | —
2 | 曲江区 | 韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2018-03-19 | pH(无量纲) | 6.42 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.1 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.9 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 5 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 8e-05 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.005L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.03L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0031 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.07L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05 | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 220 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.02 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 10.2 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.16 | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.43 | 3 | 达标
[6 empty] | 水温(℃) | 20.2 | — | —
[6 empty] | 流量（m3/h） | 1366 | — | —
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
韶关市2018年国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果（3月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 曲江区 | 至卓飞高线路板（曲江）有限公司 | 污水排放口 | 第一类污染物执行《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表一相应排放限值，其他污染物执行表一相应排放限值的200%。 | 2018-03-14 | pH值（无量纲） | 8.42 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 4.02 | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 160 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 12.6 | 40 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.07 | 2 | 达标
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.6 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 4L | 100 | 达标
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.17 | 20 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 55.6 | — | —
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.04L | 6 | 达标
[6 empty] | 总铁（mg/L） | 0.24 | 6 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.005L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.07L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.335 | 1 | 达标
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 0.33 | 6 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.004L | 3 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00004L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.03L | 1 | 达标
[6 empty] | 总银（mg/L） | 0.02L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.04 | 0.5 | 达标
韶关市2018年国控企业污染源（危废废物）监督性监测结果（3月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 曲江区 | 至卓飞高线路板（曲江）有限公司 | 污水排放口 | 第一类污染物执行《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表一相应排放限值，其他污染物执行表一相应排放限值的200%。 | 2018-03-14 | pH值（无量纲） | 8.42 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 4.02 | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 160 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 12.6 | 40 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.07 | 2 | 达标
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.6 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 4L | 100 | 达标
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.17 | 20 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 55.6 | — | —
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.04L | 6 | 达标
[6 empty] | 总铁（mg/L） | 0.24 | 6 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.005L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.07L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.335 | 1 | 达标
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 0.33 | 6 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.004L | 3 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00004L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.03L | 1 | 达标
[6 empty] | 总银（mg/L） | 0.02L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.04 | 0.5 | 达标